|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Rīgas 88. vidusskola |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 06.03.2023. |  | Reģ.Nr. 40900009952 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Ilūkstes iela 30, Rīga, LV-1082 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**PĀRBAUDES AKTS** Nr. 22/8-3.8/216

|  |  |
| --- | --- |
| 2023.gada 9.februārī | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) |
| (pārbaudes datums (-i)) |  |
| Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors, | |
| kapteinis Dagnis Jansons | |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) | |
| piedaloties Rīgas 88. vidusskolas saimniecības daļas vadītājai Lilijai Pišulei | |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) | |
| veica, Rīgas 88. vidusskolas, Ilūkstes ielā 30, Rīgā, telpu un teritorijas (turpmāk-objekts) | |
| (objekta nosaukums, adrese) | |
| plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. | |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) | |

Pārbaudes gaitā:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: | | | |
| Nr.  p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs | Novērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2018. gada 7.decembra  Pārbaudes akts Nr. 22/8-3.8.1/1607 | 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. un 10. | Nav. |
|  | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2020. gada 1.jūlija  Pārbaudes akts Nr. 22/8-3.8.1/513 | 1.,2.,3. un 4. | Nav. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi: | | | |
| Nr.  p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums  (normatīvā akta nosaukums un punkts) | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Objektā nav ierīkota automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma (Objektā dienas laikā vienlaicīgi uzturas aptuveni 1300 cilvēku). | Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 8.punkts. | 01.03.2025 |
|  | Objektā reizi 10 gados netiek veikta elektroinstalācijas cilpas “fāze–nulle” pilnās pretestības, zemējumietaises pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites un zibensaizsardzības pārbaude (pēdējā pārbaude veikta 2012.gada 4.janvārī). | Ugunsdrošības noteikumu 56.punkts un 57.punkts. | 30.08.2023 |
|  | Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru. | Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts. | 30.08.2023 |
|  | Objekta sporta zālē otrās evakuācijai paredzētās durvis aprīkotas ar slēdzeni un tiek turētas aizslēgtā stāvoklī. | Ugunsdrošības noteikumu 246.3.apakšpunkts. | 31.03.2023 |
|  | Objekta elektroinstalācija (vecā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma), kas netiek ekspluatēta (nav pieslēgta pastāvīgam elektroenerģijas spriegumam) nav demontēta. | Ugunsdrošības noteikumu 60.punkts. | 30.08.2023 |
|  | Objektā, pie automātiskas ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas neuzglabā instrukciju, kurā norādīta Ugunsdrošības noteikumu 127. punktā, 180.4. un 180.7. apakšpunktā minētā informācija. | Ugunsdrošības noteikumu  125.1. apakšpunkts. | 31.03.2023 |
|  | Objektā atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instruktāžu personām, kuras uzrauga automātisko ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu par:  - ugunsaizsardzības sistēmas darbspējas noteikšanas kārtību. | Ugunsdrošības noteikumu 126.punkts,  127.1. apakšpunkts. | 31.03.2023 |
|  | Objektā atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instruktāžu personām, kuras uzrauga automātisko ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu par:  - ugunsaizsardzības sistēmas ekspluatācijas nosacījumiem. | Ugunsdrošības noteikumu 126.punkts,  127.2. apakšpunkts. | 31.03.2023 |
|  | Objektā atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instruktāžu personām, kuras uzrauga automātisko ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu par:  - aizsargājamo telpu nosaukumiem un atrašanās vietām. | Ugunsdrošības noteikumu 126.punkts,  127.3. apakšpunkts. | 31.03.2023 |
|  | Objektā atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instruktāžu personām, kuras uzrauga automātisko ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu par:  - rīcību gadījumā, ja no ugunsaizsardzības sistēmas pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos vai sistēmas bojājumu, kā arī rīcību stacionārās ugunsdzēsības sistēmas darbības laikā un pēc sistēmas funkciju izpildes. | Ugunsdrošības noteikumu 126.punkts,  127.4. apakšpunkts. | 31.03.2023 |
|  | Objekta 4.stāvā (blakus 401.kabinetam) durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas, nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm. | Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts. | 31.03.2023 |
|  | Objekta 3.stāvā (blakus 305.kabinetam) durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas, nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm. | Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts. | 31.03.2023 |
|  | Objekta 2.stāvā (blakus 205.kabinetam) durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas, nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm. | Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts. | 31.03.2023 |
|  | Objekta 0.stāvā (pie izejas uz sporta laukumu) durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas, nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm. | Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts. | 31.03.2023 |
|  | Objektā (blakus 123.kabinetam) Ugunsdzēsības aparāts nav novietots viegli pieejamā vietā (atrodas aizslēgtā skapī, kuram nav atslēgas). | Ugunsdrošības noteikumu 265.punkts. | 31.08.2023 |

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pārkāpumi un to novēršanas termiņi izskaidroti pārbaudes laikā ar Rīgas 88. vidusskolas saimniecības | | | | | | | | | | | |
| daļas vadītājai Lilijai Pišulei. Pārbaudes akts nosūtīts uz e-pastu r88vs@riga.lv. | | | | | | | | | | | |
| Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā. | | | | | | | | | | |
| **Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi** | | | | | | | | | | |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta | | | | | Rīgas reģiona pārvalde | | | | | aicina |
|  | | | | | | (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) | | | | |
| adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā. | | | | | | | | | | |
| **Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta** | | | | | | **Rīgas reģiona pārvalde** | | | | |
|  | | | | | | (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) | | | | |
| **brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos** | | | | | | | | | | |
| **pārkāpumus noteiktajā termiņā), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta** | | | | | | | | | | |
| **Rīgas reģiona pārvalde** | | | | **var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.** | | | | | | |
| (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) | | | |  | | | | | | |
| Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam. | | | | | | | | | | |
| Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: | | | | | | | | | | |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002 | | | | | | | | | | |
| (amatpersonas amats un adrese) | | | | | | | | | | |
| Pārbaudi veica: | | | | | | | | | | |
| Dagnis Jansons | | | | | | |  |  | | |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) | | | | | | |  | (paraksts) | | |
| Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu: | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| (objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) | | | | | | | | | | |
| 20\_\_\_. | | gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  | | | | |