|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE  Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Biedrība “Dance Life” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 02.06.2023. |  | Reģ. Nr. 50008273631 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Loka iela 4-7, Ogre, Ogres novads, LV-5001 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/199

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: SIA “Ogres Prestižs” tirdzniecības centra 3.stāva lielā un mazā zāle (turpmāk – |
| Objekts) |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Mednieku iela 21/23, Ogre, Ogres novads |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “Ogres Prestižs” |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ. Nr. 40003677408, Mednieku iela 21/23, Ogre, Ogres novads |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Anetes Vancevičas (pārvaldē reģistrēts 08.05.2023.) iesniegums Nr. b/n |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta telpas izvietotas trīs stāvu ēkā. Objekta |
| telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, |
| iekšēju ugunsdzēsības ūdensapgādi, automātisko ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu, ugunsdzēsības dzēšanas sistēmu (drenčeri) un ugunsdzēsības aparātiem |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  6.1. Objekta ugunsdrošības instrukcijā nav norādīts maksimālais cilvēku skaits, ja ugunsdrošības nodalījumā, stāvā vai atsevišķā telpā vienlaikus var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, kā rezultātā ir pārkāptas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 180.1.8.apakšpunkta prasības;  6.2. Objekta ugunsdrošības instrukcijā norādīta maldinoša informācija par Objektā uzstādītu sprinkleru sistēmu, kas Objektā nav uzstādīta, kā rezultātā ir pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 181.punkta prasības;  6.3. Objektā nav veikta gāzes apkures iekārtas dūmvada tīrīšana un tehniskā stāvokļa pārbaude, kā rezultātā ir pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 71.4.apakšpunkta prasības;  6.4. Objekta dūmu novadīšanas sistēmas tehniskās apkopes darbi netiek reģistrēti sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā (9. pielikums), kā rezultātā ir pārkāptas Ugunsdrošība noteikumu 131.punkta prasības;  6.5. Automātiskās ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmas tehniskās apkopes darbi netiek reģistrēti sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā (9. pielikums), kā rezultātā ir pārkāptas Ugunsdrošība noteikumu 131.punkta prasības;  6.6. Ugunsdzēsības drenčeru sistēmas tehniskās apkopes darbi netiek reģistrēti sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā (9. pielikums), kā rezultātā ir pārkāptas Ugunsdrošība noteikumu 131.punkta prasības;  6.7. Objekta iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu stobri ir noslēdzami, bet nenodrošina kompaktu strūklu, kā rezultātā ir pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 116.punkta prasības. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām, bet nav aizliegta tā ekspluatēšana |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 |
| “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | R.Šļihta |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atzinums nosūtīts uz e-pastu: anete\_antrope@inbox.lv |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_