|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE  Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Biedrība “Piedzīvojumu garāža” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 26.05.2023. |  | Reģistrācijas Nr.40008269901 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Birzes iela 3-48, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/173

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Siguldas novada Jaunrades centra 1.stāva halle ar evakuācijas ceļiem |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas novads |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Siguldas novada Jaunrades centrs, reģistrācijas Nr. 40900010650 |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas novads |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Biedrības “Piedzīvojumu garāža” nometņu vadītājas Baibas Zalcmanes 2023.gada 8.maija iesniegums |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: publiska ēka, kopējā platība1050,92m². Bērnu nometnes vajadzībām tiks izmantota 1.stāva halle 258,9m² platībā. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  6.1. Objekta elektroinstalācijas zemējumierīces nav darba kārtībā, bet tieši – nav novērstas 2019.gadā veiktās elektroinstalācijas pārbaudes laikā konstatētās un akta atzinumā par saites elektriskās pretestības pārbaudi starp zemētājiem un sazemētajiem elementiem norādītās neatbilstības, kā rezultātā nav nodrošinātas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 54.punkta prasības. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Objektā ir konstatēts normatīvo aktu ugunsdrošības prasību pārkāpums, bet telpas nav aizliegts izmantot bērnu dienas nometnes “Siguldas breikinga vasaras skola” organizēšanai laika periodā no 12.06.2023.-16.06.2023.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Pēc pieprasījuma |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore kapteine |  |  |  | K.Ozoliņa |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektroniski parakstīts atzinums nosūtīts nometņu vadītājai uz e-pastu baiba.zalcmane@gmail.com |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU