|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE  Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: [zemgale@vugd.gov.lv](mailto:zemgale@vugd.gov.lv); www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jelgava |  | Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas izglītības pārvalde" |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 02.06.2023. |  | Reģ. Nr. 90000074738 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/11-3.7/65

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības interešu izglītības iestāde “Jaunrades nams "Junda"” struktūrvienība “Lediņi” (turpmāk –Objekts) |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Lediņu ceļš 1, Jelgava, LV-3001 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Jelgavas valstspilsētas pašvaldība |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ.Nr. 40900039904, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādes |
|  | “Jaunrades nams "Junda"” 2023.gada 11.maija iesniegums Nr. 18/23 |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts ir aprīkots ar automātisko |
|  | ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  6.1. Objekts netiek ekspluatēts saskaņā ar būvprojektā paredzētajiem ugunsdrošības risinājumiem, bet tieši, administrācijas ēkas 2.stāvā demontētas durvis uz kāpņu telpu;  6.2. Objekta administrācijas ēkā durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas, nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm, lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā;  6.3. Objekta administrācijas ēkā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk – AUATSS) nav ierīkota atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām, bet tieši, gāzes katlu telpa nav nodrošināta ar detektoru aizsardzību;  6.4. Objekta administrācijas ēkas gāzes katlu telpas ugunsdrošās durvis netiek turētas pastāvīgi aizvērtā stāvoklī, bet tieši, nav noregulēts durvju pašaizvēršanās mehānisms tā, lai tās aizvērtos pilnībā;  6.5. Persona (Nadežda Lukina), kura veic ugunsdrošības instruktāžu nav ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas licencētai profesionālās izglītības programmai (ne mazāk par 160 stundām);  6.6. Objekta administrācijas ēkas 2.stāvā virs durvju vērtnes izvietotā zīme “IZEJA” maldina lietotāju. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Objekts **neatbilst** ugunsdrošības prasībām, bet nav aizliegta tā ekspluatācija |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunktu. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore |  |  |  | I.Bergmane |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *02.06.2023. elektroniski parakstīts dokuments nosūtīts uz e-pastu:* [junda@izglitiba.jelgava.lv](mailto:junda@izglitiba.jelgava.lv) un [*nometnes@visc.gov.lv*](mailto:nometnes@visc.gov.lv) |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU