KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

| Liepāja |  | Liepājas Raiņa 6.vidusskolas atbalsta biedrība |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 05.06.2023. |  | Reģistrācijas Nr.40008113856 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Ganību iela 106, Liepāja, LV-3411 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/85

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Māteru Jura Kazdangas pamatskolas telpas (turpmāk – Objekts). |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: „Kazdangas pamatskola”, Kazdanga, Kazdangas pagasts, Dienvidkurzemes novads, |
|  | LV-3457. |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Dienvidkurzemes novada pašvaldība, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | reģistrācijas Nr.90000058625, Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Sintijas Strautiņas 2023.gada 25.maija |
|  | iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē |
|  | reģistrēts ar Nr.22/12-1.4/348. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts aprīkots ar automātisko ugunsgrēka |
|  | atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, ugunsdzēsības ūdensvada krāniem un |
|  | pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem. |
|  | Nometne “Saldskābais smaids 2023”, |
|  | 25.06.2023. – 01.07.2023., |
|  | Maksimālais dalībnieku skaits – 30, |
|  | Nometnes veids – diennakts nometne. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Objektā katlu mājā, durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm, kā rezultātā ir pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 19.punkts; |
|  | 6.2. Objektā elektroinstalācija netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, nav novērstas neatbilstības, kas norādītas elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumu rezultātu pārbaudes aktā un neatbilstības, ka norādītas elektroinstalāciju kontaktsavienojumu pārbaudes aktā, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 54.punkts; |
|  | 6.3. Objektam nav veikti elektroinstalācijas mērījumi pilnā apjomā, bet tieši, cilpas „fāze-nulle” pilnas pretestības mērījumi, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 57.punkts; |
|  | 6.4. Objektā nav veikta cietā kurināmā apkures iekārtas, ierīces tehniskā stāvokļa pārbaude ne retāk kā reizi piecos gados, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 74.punkts. |
|  | 6.5. Objektā netiek uzglabāta automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas būvniecības ieceres dokumentācija vai tās apliecināta kopija, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 122.punkts; |
|  | 6.6. Objekta ugunsdrošības instrukcija neatbilst Ugunsdrošību noteikumu 180.punktā minētajām prasībām, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 180.punkts; |
|  | 6.7. Objektā evakuācijas izejas nav apzīmētas ar 5.1. zīmi „Evakuācijas izeja” atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikumam, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 244.punkts. |
| 7. | Slēdziens: Nepieciešams novērst 6.punktā minētos pārkāpumus. |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  | * |  | I.Kārkliņa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| Nosūtīts elektroniski 05.06.2023. uz e-pastu sincips@inbox.lv. |  |  |
| --- | --- | --- |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU