|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE  Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | SIA “Džudo klubs “Mārupe”” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 22.06.2023. |  | Reģistrācijas Nr.40008256841 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Pakalniņu iela 4, Tīraine, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/257

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: SIA “Džudo klubs “Mārupe”” bērnu dienas nometnei “Samuraja ceļš 2023” paredzētās telpas |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Pakalniņu iela 4, Tīraine, Mārupes pagasts, Mārupes novads |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA "LALANGAMENA FOND", reģistrācijas Nr.40103212245, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Pakalniņu iela 4, Tīraine, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: SIA “Džudo klubs “Mārupe”” nometņu vadītāja Andreja Rebrova 25.05.2023.iesniegums |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Trīsstāvu biroja ēka ar cokolstāvu. Telpās ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. Nometnes vajadzībām tiks izmantotas SIA “Džudo klubs “Mārupe”” nomātās telpas cokolstāvā. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  6.1. Nav veikta Objekta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) ierīces pārbaude. Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkts;  6.2. Nav veikta Objekta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes (piemēram, nozarkārbā, elektrosadales skapī (sadalnē), aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbaude ar termokameru. Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts;  6.3. Objekta evakuācijas izeju izgaismoto rādītāju un evakuācijas virziena izgaismoto rādītāju zīmes nav ieslēgtas pastāvīgi kā arī tās neieslēdzas evakuācijas laikā. Ugunsdrošības noteikumu 245.punkts;  6.4. Objekta katras kāpņu telpas stāvs nav nodrošināts ar attiecīgā stāva kārtas numuru. Ugunsdrošības noteikumu 18.punkts;  6.5. Nav veikta Objekta mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšana un tehniskā stāvokļa pārbaude 1x5 gados. Ugunsdrošības noteikumu 91.punkts. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Objektā ir konstatēti prasību pārkāpumi, kas norādīti Atzinuma 6.punktā. Ar Pārvaldes Pārbaudes aktu atbildīgai personai uzdots tos novērst. Objektu var izmantot bērnu dienas nometnes “Samuraja ceļš 2023” organizēšanai laika periodos no 14.08.-25.08.2023.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Pēc pieprasījuma |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore kapteine |  |  |  | K.Ozoliņa |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektroniski parakstīts Atzinums nosūtīts uz e-pastu andrejs.rebrovs@lspa.lv |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU