|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE  Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Kultūras biedrība “Ystreet” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 09.06.2023. |  | Reģ. Nr. 40008260353 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Lāčplēša iela 24, Rīga, LV- |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/220

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Atpūtas komplekss “Minhauzena Unda” (turpmāk – Nometnes telpas) |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Ainažu ielā 74, Saulkrastos, Saulkrastu novadā |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “MUNDA” |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ. Nr. 44103110610, „Vīksnas”, Vidriži, Limbažu novads, LV-4013 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Ilonas Kaminskas (pārvaldē reģistrēts 02.06.2023.) iesniegums Nr. b/n |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Atpūtas komplekss, kas sastāv no divstāvu viesību |
| mājas un trīsstāvu viesnīcas ēkas. Nometnes telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka |
| atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, un iekšējo ugunsdzēsības ūdensapgādi |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Normatīvo aktu prasību pārkāpumi |
| netika konstatēti |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Nometnes telpas atbilst ugunsdrošības prasībām |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 |
| “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | R.Šļihta |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atzinums nosūtīts uz e-pastu: ilonak@sohnut.lv |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_