|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | SIA “Stem Risinājumi” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 10.03.2023. |  | Reģistrācijas numurs: 40203242602 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Vidus iela 4C, Daugavpils, LV-5401 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/30

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: bērnu nometnei “ROBOcamp Zolitude” paredzētās telpas (turpmāk - Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Ruses iela 6 k-1, Rīga, LV-1029 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “ADONIS” |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | reģistrācijas Nr.40103033372, Ruses iela 6 k-1, Rīga, LV-1029 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: 2023.gada 9.marta iesniegums Nr.b/n, Valsts ugunsdzēsības un |
|  | glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2023.gada 3.martā ar Nr.22/8-1.5.1/598. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: “ROBOcamp Zolitude” dienas nometnei |
|  | paredzētās telpas, ar kopējo platību 270 m2, kas ir nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka |
|  | atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Objektā nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā elektroinstalācijas izolācijas pretestības, cilpas "fāze–nulle" pilnās pretestības, zemējumietaises pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites) pārbaude, kā rezultātā ir pārkāpta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkta prasība. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** apsekotās telpas bērnu nometnes “ROBOcamp Zolitude” vajadzībām no 2023.gada 13.marta līdz 2023.gada 17.martam paredzētās telpas neatbilst Ugunsdrošības noteikumu prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 18.1.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, |
| Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | Ilvija Prūse |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atzinums nosūtīts pa e-pastu betatrade1@gmail.com |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_