|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | SIA “Mājas aprūpe” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 16.06.2023. |  | Reģistrācijas numurs 40003553254 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Lidoņu iela 5-43, Rīga, LV-1055 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/237

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Kultūras centra “Rītausma” Bērnu un jauniešu sporta studija “Vingrs” telpas |
|  | Kandavas ielā 27, Rīgā (turpmāk - Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Kandavas ielā 27, Rīgā |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība” |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas numurs 40008000615, Elvīras iela 19 k-2, Rīga, LV-1083 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Lienes Kārkliņas-Probukas 2023.gada 31.maija iesniegums Nr.b/n. Valsts |
|  | ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2023.gada 31.maijā |
|  | iesniegums Nr.22/8-1.5.1/1403. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta telpas nodrošinātas ar automātisko |
|  | ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, iekšējās ugunsdzēsības |
|  | ūdensapgādes krāniem un ugunsdzēsības aparātiem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Objektā nav organizētas praktiskās nodarbības saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu “Rīcība ugunsgrēka gadījumā”, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk-Ugunsdrošības noteikumi) 192.punktā noteiktā prasība; |
|  | 6.2. Objekta iekšējās ugunsdzēsības ūdensapgādes krāni (turpmāk - Krāni) Nr.6 un Nr.7 nav nodrošināti ar noslēdzamu stobru, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 116.punktā noteiktā prasība; |
|  | 6.3. Objektā uz Krāna Nr.6 skapja durvīm, izvietota maldinoša uzlīme ar ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs “01”, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 117.punktā noteiktā prasība; |
|  | 6.4. Objektā uz Krānu Nr.6 un Nr.7 skapja durvīm nav izvietota informācija par iekšējās ugunsdzēsības ūdensapgādes krāna un tā aprīkojuma pārbaudi, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 117.punktā noteiktā prasība; |
|  | 6.5. Objektā uz Krāna Nr.7 skapja durvīm nav norādīts vienotais ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs 112, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 117.punktā noteiktā prasība; |
|  | 6.6. Objektā automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ugunsgrēka detektori un manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces nav marķētas ar identifikācijas numuriem vai burtiem, kā rezultātā nav nodrošināta Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14 “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” A.pielikuma 6.4.5.apakšpunkta prasību izpilde, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 8.punktā noteiktā prasība; |
|  | 6.7. Objektā nav veikta elektroinstalācijas tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces pārbaude, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 56.punktā noteiktā prasība; |
|  | 6.8. Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 58.punktā noteiktā prasība; |
|  | 6.9. Objektā nav veikta dabiskās ventilācijas kanālu tīrīšana un tehniskā stāvokļa pārbaude, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 80.3.apakšpunktā noteiktā prasība. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām, bet tā ekspluatācija nav aizliegta. |
|  | Nometnei “Dienas vasaras nometne bērniem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem” |
|  | paredzētās telpas var izmantot dienas nometnes rīkošanai no 07.07.2023. līdz 11.08.2023. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 |
|  | “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, |
| Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | L. Kigitoviča |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atzinums nosūtīts uz e-pastu l.karklina@inbox.lv |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_