|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: [kurzeme@vugd.gov.lv](mailto:kurzeme@vugd.gov.lv), www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kuldīga |  | SIA "VIVA FITNESS" |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 16.06.2023. |  | Reģistrācijas Nr.41203030831 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Grants iela 29 – 20, Kuldīgas nov., Kuldīga, LV-3301 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/130

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Kuldīgas novada sporta skolas vieglatlētikas manēža (kadastra Nr. 62010140074007) |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Dzirnavu iela 13, Kuldīga Kuldīgas novads, LV-3301 (turpmāk – Objekts) |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Kuldīgas novada pašvaldība, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | reģistrācijas Nr. 90000035590, Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Jeļenas Miezītes iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē (turpmāk – VUGD KRP) reģistrēts 2023. gada 5.jūnijā ar Nr. 22/12-1.4/393 . |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 2.stāvu ēka, telpas ir nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, balss izziņošanas sistēmu. Objekts ir nodrošināta ar ugunsdzēsības aparātiem un evakuācijas izejām. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  6.1. Objektā durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpām pretī UK 10, UK 9 ir bojāts pašaizveres mehānisms, kā rezultātā ir pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 19.punkts;  6.2. Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana reizi piecos gados, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 91.punkts;  6.3. Objektā fitnesu zālē uz iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna skapja durvīm Nr.16, Nr. 15 maldinoši norādīts ārkārtas izsaukuma nr. „01”, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 117.punkts;  6.4. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi personai, kura uzrauga ugunsaizsardzības sistēmas, ugunsdrošības instruktāžu par ugunsaizsardzības sistēmas darbības principu un darbspējas noteikšanas kārtību, ugunsaizsardzības sistēmas ekspluatācijas nosacījumiem, aizsargājamo telpu nosaukumiem un atrašanās vietām, rīcību gadījumā, ja no ugunsaizsardzības sistēmas pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos vai sistēmas bojājumu, kā arī rīcību stacionārās ugunsdzēsības sistēmas darbības laikā un pēc sistēmas funkciju izpildes. kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 127.punkts;  6.5. Objektā atbildīgā persona nav organizējusi praktiskās nodarbības ne retāk kā reizi gadā., kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 192.punkts;  6.6. Objektā fitnesa zālē evakuācijas ceļš aizkrauts ar priekšmetiem (izvietoti trenažieri), kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 246.5.apakšpunkts. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: nepieciešams novērst 6.punktā minētos pārkāpumus.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darba kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VUGD KRP Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  | \* |  | I.Kirfa |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nosūtīts elektroniski uz Jeļenas Miezītes e-pastu vivafitness@inbox.lv |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU