|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: [kurzeme@vugd.gov.lv](mailto:kurzeme@vugd.gov.lv), www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liepāja |  | Priekules Mūzikas un mākslas skola |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 07.07.2023. |  | Reģistrācijas Nr.4174902159 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Skolas iela 12, Priekule, Dienvidkurzemes novads, LV-3434. |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/166

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Mežupes pamatskolas skolas ēka (kadastra Nr.64980040149001) un internāta ēka (kadastra Nr.64980040149002) (turpmāk – Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Purmsātu muiža”, Purmsāti, Virgas pagasts, Dienvidkurzemes novads. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Dienvidkurzemes novada pašvaldība, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | reģistrācijas Nr.90000058625, Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Indras Andersones 2023.gada 12.jūnija iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē (turpmāk – VUGD KRP) reģistrēts ar Nr.22/12-1.4/435 un ugunsdrošības instrukcija. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Mežupes pamatskolā izvietota 3 stāvu skolas ēka, kas aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (turpmāk - AUATSS) un 3.stāvu internāta ēka, kas aprīkota ar AUATSS un automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu (turpmāk – ABUIS). Ēkas ir nodrošināta ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem, evakuācijas izejām un evakuācijas plāniem. |
|  | Diennakts nometne “Prieks mājo mūzikā”; |
|  | 16.08.2023. – 20.08.2023. |
|  | Maksimālais dalībnieku skaits - 37. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Objekta internāta ēkā (kadastra Nr.64980040149002) AUATSS patstāvīgi netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, uztveršanas kontroles un indikācijas iekārtā (turpmāk – panelis) uzrādās bojājumi, kļūdas (faults 2, delay active, power fault, general fault), kā rezultātā ir pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 123.punkts; |
|  | 6.2. Objekta skolas ēkā (kadastra Nr.64980040149001) AUATSS patstāvīgi netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, panelī uzrādās bojājums-tīkli, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts; |
|  | 6.3. Objekta internāta ēkā (kadastra Nr.64980040149002) ABUIS netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši uzrādās bojājums Zonā 2 (mains, router), kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Nepieciešams novērsts 6.punktā norādītos pārkāpumus.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darba kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VUGD KRP Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  | \* |  | V.Barsukova |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nosūtīts elektroniski 07.07.2023. uz e-pastu: [indersone@inbox.lv](mailto:indersone@inbox.lv) |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU