|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDEDobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jelgava |  | Jelgavas novada pašvaldības “Kalnciema vidusskola” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 01.06.2023. |  | Reģ. Nr. 90009250281 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | “Kalnciema vidusskola”, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, LV-3017 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/11-3.7/62

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Kalnciema vidusskola un Valgundes sporta halle (turpmāk –Objekts)  |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Kalnciema vidusskola”, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, LV-3017 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Jelgavas novada pašvaldība |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ.Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Jelgavas novada pašvaldības Kalnciema vidusskolas 2023.gada |
|  | 3.maija iesniegums Nr. VKV/1-16/23/30 |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts ir aprīkots ar automātisko  |
|  | ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātisko balss  |
|  | izziņošanas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 6.1. Atsevišķās vietās Objekta evakuācijas plāni nav izvietoti apgaismotās vietās vai izgatavoti no luminiscējošiem materiāliem;6.2. Objekta evakuācijas ceļos izvietotas dekorācijas, kas var veicināt ugunsgrēka izplatīšanos. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Objekts **neatbilst** ugunsdrošības prasībām, bet nav aizliegta tā ekspluatācija. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunktu. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore |  |  |  | I.Bergmane |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *01.06.2023. elektroniski parakstīts dokuments nosūtīts uz e-pastu: kalnciemavsk@jelgavasnovads.lv* un *nometnes@jelgavasnovads.lv* |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU