|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: [kurzeme@vugd.gov.lv](mailto:kurzeme@vugd.gov.lv), www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liepāja |  | Nodibinājums “Palīdzēsim.lv” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 03.07.2023. |  | Reģistrācijas Nr.40008137568 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Viskaļu iela 36A, Rīga, LV-1006 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/158

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: atpūtas komplekss “Raganas slota” (turpmāk – Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Kempings Doniņi”, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3623. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): IK “Doniņi-5”, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | reģistrācijas Nr.41202020183, “Kempings Doniņi”, Vārves pagasts, Ventspils novads,  LV-3623. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometņu vadītājas Ilzes Skujas 2023.gada 20.jūnija iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā reģistrēts ar Nr.22/12-1.4/463. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objektā atrodas 2 stāvu viesu māja (kadastra Nr.98840070140002) un kempinga mājiņas (kadastra Nr.98840070140003, Nr.98840070140004). Visas ēkas nodrošinātas ar autonomajiem ugunsgrēka detektoriem un ugunsdzēsības aparātiem. Teritorijā atrodas atklāta ūdens ņemšanas vieta. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Objekts nav nodrošināts ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (turpmāk – AUATSS) atbilstoši normatīvajos aktos par būvniecību noteiktajām ugunsdrošības prasībām. Ņemot vērā noteikto lietošanas veidu (II lietošanas veids – publiska rakstura ēkas un būves, kuras paredzētas cilvēku izmitināšanai, tai skaitā viesu mājas) būvei, kurā ir vairāk par 10 izmitināšanas vietām, kā arī stāvu kopējā platība ir lielāka par 200 m2 ir jāparedz AUATSS, kā rezultātā ir pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 8.punkts. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: nepieciešams novērst 6.punktā minēto pārkāpumu. Nenovēršot 6.punktā minēto pārkāpumu Objekta viesu mājā (kadastra Nr.98840070140002) atļauts izmitināt gulēšanai līdz 10 cilvēkiem.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |

|  |  |
| --- | --- |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore |  | \* |  | A.Finka |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU