|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Madona |  | Biedrība Bērnu un jauniešu apvienība “Rīts” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 07.06.2023. |  | Reģistrācijas Nr. 40008123619 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | “Kalnozoli”, Bērzaunes pagasts,  Madonas novads, LV-4853 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/94

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: dienas nometnei “Re, kā” paredzētās telpas – 2.stāva lielā zāle un virtuve. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Raiņa iela 12, Madona, Madonas novads, LV-4801. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Madonas novada pašvaldība, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | reģistrācijas Nr.90000054572, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Zariņas Lauras (apliecības Nr.058-00053) |
|  | iesniegums. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldē |
|  | reģistrēts 2023.gada 22.maijā ar Nr.22/10-1.4/331. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Jaunatnes iniciatīvu centra “Kubs” 2.stāva |
|  | lielā zāle un virtuves telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un |
|  | trauksmes signalizācijas sistēmu un nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem. |
|  | Evakuācijas ceļi brīvi un izejas durvis viegli atveramas no telpu iekšpuses. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: atbilst** ugunsdrošības prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | D. Stūris |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nosūtīts uz e-pastu: [zile7@inbox.lv](mailto:zile7@inbox.lv) (07.06.2023). |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU