|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Limbaži |  | Biedrība ”PIVALIND” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 13.07.2023. |  | Reģistrācijas numurs 50008115581 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Lielā iela 7, Staicele, Limbažu novads,  LV-4043 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/186

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Staiceles pamatskola (turpmāk-Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Sporta iela 4, Staicele, Limbažu novads, LV-4043. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Limbažu novada pašvaldība Reģistrācijas numurs 90009114631 |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: : Andas Timermanes ( nometņu vadītāja apliecības |
|  | nr. 116- 01156) 2023. gada 29. jūnija iesniegums. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: U2a ugunsnoturības pakāpes 2 stāvu ēka, |
|  | telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas |
|  | sistēmu, iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāniem, ugunsdzēsības aparātiem, |
|  | evakuācijas ceļi brīvi. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude |
|  | un tīrīšana vismaz reizi piecos gados, kā rezultātā ir pārkāptas Latvijas Republikas |
|  | Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumu |
|  | (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumu) 91. punkta prasības. |
|  | 6.2. Objektā nav veikta iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas, ugunsdzēsības |
|  | krānu un to aprīkojuma pārbaude vismaz reizi gadā, kā rezultātā ir pārkāptas |
|  | Ugunsdrošības noteikumu 117.punkta prasības. |
|  | 6.3. Objektā sporta zālē demontēta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes |
|  | signalizācijas sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīce, kā rezultātā ir |
|  | pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 9. punkta prasības. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: neatbilst** ugunsdrošības prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009. gada 01. septembra noteikumu |
|  | Nr. 981 „ Bērnu nometņu organizēšana un darbības kārtība ” 8.5.apakšpunktu. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | Jeļena Bohane-Kirilko |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU