KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

| Liepāja |  | Liepājas sporta spēļu skola |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 19.07.2023. |  | Reģistrācijas Nr.90000291763 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Brīvības iela 55, Liepāja, LV-3401 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/178

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Priekules daudzfunkcionālās sporta halles ēka, telpas (turpmāk – Objekts). |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Aizputes iela 1A, Priekules, Dienvidkurzemes novads, LV-3434. |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Dienvidkurzemes novada pašvaldība; |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | reģistrācijas Nr.90000058625; Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītāja Mārtiņa Kozlovska 2023.gada 3.jūlija iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts ar Nr.22/12-1.4/493 un nometnes “Priekules nometne 2023” ugunsdrošības instrukcija. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 2 stāvu ēka ar ugunsnoturības pakāpi U2. Ēka aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, iekšējā ūdensvada ugunsdzēsības krāniem. Nodrošināta ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem, evakuācijas plāniem un evakuācijas izejām. Ēdnīcā izvietots ugunsdzēsības pārklājs. |
|  | Diennakts nometne “Priekules nometne 2023”; |
|  | 14.08.2023.-20.08.2023.; |
|  | Maksimālais dalībnieku skaits – 50. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Objektā nav veikta elektroinstalācijas izolācijas pretestības, zemējumietaises pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites pārbaude (pēdējā pārbaude veikta 2014.gada 23.septembrī), kā rezultātā ir pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 57.punkts; |
|  | 6.2. Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts; |
|  | 6.3.Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaudi un tīrīšanu ne retāk kā reizi piecos gados (netika uzrādīts akts), kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 91.punkts; |
|  | 6.4. Objektā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk – AUATSS) tehniskā apkope netiek veikta noteiktajos termiņos atbilstoši AUATSS iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā pievienotajiem AUATSS tehniskās apkopes un uzturēšanas nosacījumiem (ieraksts žurnālā par pēdējo apkopi veikts 19.01.2023), kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts; |
|  | 6.5. Objektā netiek uzglabāta AUATSS būvniecības ieceres dokumentācija vai tās apliecināta kopija, kā rezultātā ir pārkāpts ugunsdrošības noteikumu 125.punkts. |
| 7. | Slēdziens: Nepieciešams novērsts 6.punktā minētos pārkāpumus. |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 |
|  | „Bērnu nometņu organizēšanas un daba kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  | * |  | V.Barsukova |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| Nosūtīts elektroniski 19.07.2023. uz e-pastu: martins.kozlovskis@liepaja.lv |  |  |
| --- | --- | --- |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU