|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| RĪGAS REĢIONA PĀRVALDEJaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Sējas Mūzikas un mākslas skola |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 11.07.2023. |  | Reģ.Nr.40900036842 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | “Jēņi”, Loja, Sējas pag., Saulkrastu novads |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/305

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Diennakts nometnei “Lai top!” paredzētās klašu telpas un zāle Sējas pamatskolā (turpmāk – Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Sējas pamatskola”, Sējas pagasts, Saulkrastu novads. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Saulkrastu novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068680, Raiņa iela 8, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Saulkrasti, Saulkrastu novads. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Annas Porteres 2023. gada 30. jūnija iesniegums Nr. b/n. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Izglītības iestādes ēka, telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  |
|  | **6.1.** Objektā, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai veiktas darbības, kas ietekmē Ugunsaizsardzības sistēmas darbspēju un to funkciju izpildi, bet tieši, “Bentel” panelī uzstādītas pretestības – rezistori. (Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumu) 139.1.apakšpunkts). |
|  | **6.2.** Objektā, laboratorijas telpā (*fizikas un ķīmijas kabinets)*, nav izvietoti divi ugunsdzēsības pārklāji atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 5.pielikuma 5.tabulai. (Ugunsdrošības noteikumu 260. punkts). |
|  | **6.3.** Objekta fizikas un ķīmijas kabinetā ugunsdzēsības pārklāja atrašanās vieta nav apzīmēta ar Ugunsdrošības noteikumu 1. pielikuma 4.1. zīmi. (Ugunsdrošības noteikumu 265.punkts). |
|  | **6.4.** Objektā organizētās praktiskās nodarbības nav reģistrētas Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā (10. pielikums). (Ugunsdrošības noteikumu 193.punkts). |
|  | **6.5.** Objekta elektroinstalācijas *(zemējuma kontūra pretestība)* nav uzturēta darba kārtībā, bet tieši, nav novērsta nepilnība (rakstisks apliecinājums) par ko liecina 05.02.2020. gada SIA “Almaro” sastādītais elektroinstalācijas pārbaudes akts Nr.2020-TD-249. (Ugunsdrošības noteikumu 54.punkts). |
|  | **6.6.** Objektā nav veikta gāzes apkures iekārtas tīrīšana. (Ugunsdrošības noteikumu 70.punkts). |
|  | **6.7.** Objektā nav veikta gāzes apkures iekārtas tehniskā stāvokļa pārbaude. (Ugunsdrošības noteikumu 70.punkts). |
|  | **6.8.** Objektā nav veikta gāzes apkures iekārtas dūmvada tehniskā stāvokļa pārbaude. (Ugunsdrošības noteikumu 71.punkts). |
|  | **6.9.** Objektā nav veikta gāzes apkures iekārtas dūmvada tīrīšana. (Ugunsdrošības noteikumu 71.punkts). |
|  | **6.10.** Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude. (Ugunsdrošības noteikumu 91.punkts). |
|  | **6.11.** Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšana. (Ugunsdrošības noteikumu 91.punkts). |
|  | **6.12.** Objektā nav veikta dabiskās ventilācijas kanālu tīrīšana. (Ugunsdrošības noteikumu 80.3.apakšpunkts). |
|  | **6.13.** Objektā nav veikta dabiskās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaude. (Ugunsdrošības noteikumu 80.3.apakšpunkts). |
|  | **6.14.** Objekta aktu zālē evakuācijas ceļš *(durvis, kas paredzētas izejai no aktu zāles)* nav apzīmēts ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma cilvēku kustības virziena zīmi. (Ugunsdrošības noteikumu 244.punkts). |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Objekts neatbilst Ugunsdrošības noteikumu prasībām, bet nav aizliegta tā ekspluatācija.**  |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors leitnants |  |  |  | K. Možeiks |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektroniski parakstīts, nosūtīts uz epastu: anna.a.zvejniece@gmail.com. |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU