|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| RĪGAS REĢIONA PĀRVALDEJaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | SIA “GG LUX” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 07.07.2023. |  | Reģ.Nr.45403035397 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Celtnieku iela 7-2, Jēkabpils, Jēkabpils novads |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/301

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Bērnu diennakts nometnei “Jo kustībā ir dzīvība” paredzētās telpas Sējas pamatskolā – skolas internāts, ēdamzāle (turpmāk – Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Sējas pamatskola”, Sējas pagasts, Saulkrastu novads.  |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Saulkrastu novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000068680, Raiņa iela 8,  |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Saulkrasti, Saulkrastu novads. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Gitas Grieznes 2023. gada 22. jūnija iesniegums Nr.b/n. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Izglītības iestādes ēka, telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  |
|  | **6.1.** Objektā nav veikta iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna pārbaude*. (Pēdējā pārbaude veikta 2021. gadā).* (Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumu) 117.punkts). |
|  | **6.2.** Objekta evakuācijas plānos, evakuācijas plāna izvietojuma vieta “Jūs atrodaties šeit” nav apzīmēta ar oranžu punktu. (Ugunsdrošības noteikumu 231.5.apakšpunkts). |
|  | **6.3.** Objektā, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai (turpmāk – Ugunsaizsardzības sistēma) veiktas darbības, kas ietekmē Ugunsaizsardzības sistēmas darbspēju un to funkciju izpildi, bet tieši, “Bentel” panelī uzstādītas pretestības – rezistori. (Ugunsdrošības noteikumu 139.1.apakšpunkts).  |
|  | **6.4.** Objektā Ugunsaizsardzības sistēmas ugunsgrēka detektori nav marķēti ar identifikācijas numuriem vai burtiem atbilstoši Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un uzturēšanai darba kārtībā” A.pielikuma 6.4.5.apakšpunkta prasībām. (Ugunsdrošības noteikumu 5.punkts). |
|  | **6.5.** Objektā Ugunsaizsardzības sistēmas manuālajām tālvadības iedarbināšanas ierīcēm (pogām) nav piestiprināti identifikācijas numuri vai burti atbilstoši Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14 “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” A.pielikuma 6.4.5.apakšpunkta prasībām. (Ugunsdrošības noteikumu 5.punkts). |
|  | **6.6.** Objekta virtuvē ugunsdzēsības pārklājs nav novietots redzamā, viegli pieejamā vietā un tā atrašanās vieta nav apzīmēta ar Ugunsdrošības noteikumu 1. pielikuma 4.1. zīmi. (Ugunsdrošības noteikumu 265.punkts). |
|  | **6.7.** Objektā organizētās praktiskās nodarbības nav reģistrētas Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā (10. pielikums). (Ugunsdrošības noteikumu 193.punkts). |
|  | **6.8.** Objekta elektroinstalācijas *(zemējuma kontūra pretestība)* nav uzturēta darba kārtībā, bet tieši, nav novērsta nepilnība (rakstisks apliecinājums) par ko liecina 05.02.2020. gada SIA “Almaro” sastādītais elektroinstalācijas pārbaudes akts Nr.2020-TD-249. (Ugunsdrošības noteikumu 54.punkts). |
|  | **6.9.** Objektā nav veikta gāzes apkures iekārtas tīrīšana. (Ugunsdrošības noteikumu 70.punkts). |
|  | **6.10.** Objektā nav veikta gāzes apkures iekārtas tehniskā stāvokļa pārbaude. (Ugunsdrošības noteikumu 70.punkts). |
|  | **6.11.** Objektā nav veikta gāzes apkures iekārtas dūmvada tehniskā stāvokļa pārbaude. (Ugunsdrošības noteikumu 71.punkts). |
|  | **6.12.** Objektā nav veikta gāzes apkures iekārtas dūmvada tīrīšana. (Ugunsdrošības noteikumu 71.punkts). |
|  | **6.13.** Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude. (Ugunsdrošības noteikumu 91.punkts).  |
|  | **6.14.** Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšana. (Ugunsdrošības noteikumu 91.punkts). |
|  | **6.15.** Objektā nav veikta dabiskās ventilācijas kanālu tīrīšana. (Ugunsdrošības noteikumu 80.3.apakšpunkts). |
|  | **6.16.** Objektā nav veikta dabiskās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaude. (Ugunsdrošības noteikumu 80.3.apakšpunkts). |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Objekts neatbilst Ugunsdrošības noteikumu prasībām, bet nav aizliegta tā ekspluatācija.**  |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors leitnants |  |  |  | K.Možeiks |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektroniski parakstīts, nosūtīts uz epastu: gitagriezne@gmail.com. |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU