|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: [kurzeme@vugd.gov.lv](mailto:kurzeme@vugd.gov.lv), www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saldus |  | SIA “OnPlate” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 24.07.2023. |  | Reģistrācijas Nr.40103824945 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Alauksta iela 21 - 26, Rīga, LV-1009 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/186

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Saldus novada pašvaldības Vadakstes pagasta sporta zāle, sanitārās telpas un izmitināšanai paredzētās telpas (kadastra Nr.84920030115004) (turpmāk – Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: "Krāces 2" Vadakstes pagasts, Saldus novads, LV – 3895. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Saldus novada pašvaldība, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr. 90009114646, Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Samantas Elizabetes Ozolas iesniegums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts 2023.gada 13.jūlijā ar Nr.22/12-1.4/520. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: ēkas telpas ir aprīkotas ar autonomiem ugunsgrēka detektoriem un nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem un evakuācijas izejām. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  6.1. Objektā durvis (1.stāva durvis bijušās skolas pusē), kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismu un noblīvētām piedurlīstēm, kā rezultātā nav ievērotas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 19.punkta prasības;  6.2. Objektā durvis (2.stāva durvis Vadakstes pagasta pārvaldes pusē), kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas, nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismu un noblīvētām piedurlīstēm, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 19.punkta prasības;  6.3. Objekta elektroierīces netiek uzturētas darba kārtībā un ekspluatētas atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām, bet tieši, 2.stāva telpā blakus tualetei (bijušas skolas pusē), esošai apgaismes lampai trūkst aizsargkupols, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 55.punkta prasības;  6.4. Objektā esošo evakuācijas plānu grafiskajā daļā evakuācijai un glābšanai izmantojamās kāpnes nav atzīmētas ar zaļu (piemēram, RAL-6032) krāsu, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 231.2.apakšpunkta prasības;  6.5. Objektā evakuācijas plānu teksta daļa nav papildināta ar tulkojumu angļu valodā un krievu valodā, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 233.punkta prasības;  6.6. Objekta sporta zāles evakuācijas plāns nav aktuāls, bet tieši, nav norādītas reālās ugunsdrošības līdzekļu atrašanās vietas (ugunsdzēsības aparāts blakus skatuvei), kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 234.punkta prasības;  6.7. Objekta sporta zāles evakuācijas plāns nav aktuāls, bet tieši, evakuācijas plāna teksta daļā maldinoši norādīts ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs “01”, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 234.punkta prasības. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām. Novēršot 6.punktā minētos pārkāpumus, telpas atļauts izmantot tikai dienas nometnes organizēšanai (Objekta telpas, kurās paredzēta cilvēku izmitināšana, atbilstoši lietošanas veidam nav paredzētas cilvēku izmitināšanai naktī un nav nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu).** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministra kabineta 2009.gada 1. septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darba kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | V.Strazde |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU