|  |
| --- |
|  |
| RĪGAS REĢIONA PĀRVALDEJaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  |  Jūrmalas Sporta skola |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 20.09.2022. |  | Reģistrācijas numurs 90009249367 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Nometņu iela 2B, Jūrmala, LV-2016 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**PĀRBAUDES AKTS** Nr. 22/8-3.8/919

|  |  |
| --- | --- |
| 2022.gada 13.septembrī | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD) |
| (pārbaudes datums (-i)) |  |
| Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |
| virsleitnante Ilvija Prūse un Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors  |
| leitnants Maksims Ameļčenkovs |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) |
| piedaloties Jūrmalas Sporta skolas direktora vietniecei organizatoriski administratīvajā darbā |
| Paulīnei Ozolai |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) |
| veica Jūrmalas Sporta skola ēkas, telpu un teritorijas Nometņu iela 2B, Jūrmalā (turpmāk – Objekts) |
| (objekta nosaukums, adrese) |
|  plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) |

Pārbaudes gaitā:

|  |
| --- |
| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:  |
| Nr.p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs | Novērstie pārkāpumi(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 4.daļas 2018.gada 31.maijā Pārbaudes akts Nr.22/8.4-3.8.1/89 | 1. | Nav. |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  |
| Nr.p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums(normatīvā akta nosaukums un punkts) | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Nr.p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums(normatīvā akta nosaukums un punkts) | Pārkāpuma novēršanas termiņš |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |
|  | Objektā nav veikta ugunsdrošības instruktāža ne retāk kā reizi sešos mēnešos.  | Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi)190.1. apakšpunkts. | 21.12.2022. |  |
|  | Objektā, evakuācijas ceļos, tiek ierobežota evakuācijas durvju atvēršana 1.stāvā blakus vingrošanas zālei no iekšpuses, kas liedz atvērt durvis trīs sekunžu laikā, bet tieši, evakuācijas izejas ir aizslēgtas ar atslēgām. | Ugunsdrošības noteikumu 246.3.apakšpunkts. | 21.12.2022. |  |
|  | Objekta sporta zāle automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces nav nodrošinātas ar paskaidrojošiem uzrakstiem valsts valodā un apzīmētas ar 4.6.zīmi atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikumam. | Ugunsdrošības noteikumu 136.punkts. | 21.10.2022. |  |
|  | Objektā esošā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, panelī norādīts nekorekts laiks. | Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts. | 21.12.2022. |  |
|  | Objektā evakuācijas zīmes nav izvietotas tā, lai tās sniegtu secīgu informāciju un būtu viegli saskatāmas (nepietiekošs daudzums). | Ugunsdrošības noteikumu 200.punkts. | 21.03.2023. |  |
|  | Objekta evakuācijas plāni nav aktuāli, bet tieši Objekta evakuācijas plānos ir norādīts vienotais ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs 01.  | Ugunsdrošības noteikumu 234.punkts. | 21.10.2022. |  |
|  | Objekta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma nav uzturēta darba kārtībā, bet tieši, nestrādā sirēna pie automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas panelim. | Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts. | 21.12.2022. |  |
|  | Objekta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma nav uzturēta darba kārtībā, bet tieši, panelis neuzrāda atklāšanas zonu. | Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts. | 21.12.2022. |  |

**3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:**

Atbildīgās personas viedoklis noskaidrots un pārbaudes akta izpildes termiņi saskaņoti

|  |
| --- |
|  pa mobilo telefonu. Pārbaudes akts nosūtīts uz e-pastu sportaskola@edu.jurmala.lv |

|  |
| --- |
| Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā. |

**Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi**

|  |
| --- |
| VUGD Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot |
| (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) |
| konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā. |
| **VUGD Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis** |
| (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) |
| **pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā),** |
| **VUGD Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.** |
| (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) |

|  |
| --- |
| Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam. |
| Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |
| VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |
| Pārbaudi veica: |
| Ilvija Prūse |  |  |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) |  | (paraksts) |
| Maksims Ameļčenkovs |  |  |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) |  | (paraksts) |
|  |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) |
| 20\_\_. | gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |