|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE  Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāde “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 21.07.2023. |  | Reģ.Nr.40900008374 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Lapskalna iela 18B, Jelgava |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/336

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Diennakts nometnei “Madliena 2023” paredzētās telpas Madlienas vidusskolā – sporta zāle, sporta laukums, ēdamzāle, internāts (kopmītnes), (turpmāk – Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Skola”, Madliena, Madlienas pagasts, Ogres novads. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Ogres novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000024455, Brīvības iela 33, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Ogre, Ogres novads. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Gundegas Vaščenko 2023. gada 19. jūlija iesniegums Nr.b/n. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Izglītības iestādes ēka, telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | **6.1.** Objektā nav nodrošināta automātiskās ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmas paziņojuma translēšanas secība, bet tieši, automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk – Ugunsaizsardzības sistēma) skan vienlaicīgi ar automātiskās ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu, tādēļ nav ievērots klusuma brīdis un evakuācijas paziņojums nav skaidri saprotams. (Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumu) 171.punkts). |
|  | **6.2.** Objekta internāta istabā *“Nr.3”* apgaismes ierīce ir izvietota tuvāk par 0,5 m no ugunsgrēka detektora. (Ugunsdrošības noteikumu 142.2. apakšpunkts). |
|  | **6.3.** Objekta internāta istabā *“Nr.5”* apgaismes ierīce ir izvietota tuvāk par 0,5 m no ugunsgrēka detektora. (Ugunsdrošības noteikumu 142.2. apakšpunkts). |
|  | **6.4.** Objektā, Ugunsaizsardzības sistēma netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, internāta istabā *“Nr.5”* izvietotais dūmu detektors nedarbojas. (Ugunsdrošības noteikumu 123. punkts). |
|  | **6.5.** Objektā, Ugunsaizsardzības sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtā (Panelī) norādīts nekorekts laiks, kas sniedz neprecīzu Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās un bojājumu laiku. (Ugunsdrošības noteikumu 123. punkts). |
|  | **6.6.** Objekta ugunsdrošības instrukcijā nav norādīta informācija:  1) par automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu;  2) par dabiskās ventilācijas sistēmu, bet tieši, nav norādīta informācija par dabiskās ventilācijas sistēmas kanāliem. (Ugunsdrošības noteikumu 180.1.2. apakšpunkts, 180.1.4. apakšpunkts). |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Objekts neatbilst Ugunsdrošības noteikumu prasībām, bet nav aizliegta tā ekspluatācija.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors leitnants |  |  |  | K.Možeiks |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektroniski parakstīts, nosūtīts uz epastu: gundegav2502@inbox.lv. |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU