|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE  Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: [zemgale@vugd.gov.lv](mailto:zemgale@vugd.gov.lv); www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jelgava |  | Jelgavas novada pašvaldība |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 11.08.2023. |  | Reģ. Nr. 90009118031 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/11-3.7/182

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādes “Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola” dienesta viesnīca, restauratoru nams un pamatskolas ēka (turpmāk –Objekts) |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Jelgavas iela 7, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3011, |
|  | Baznīcas iela 2, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3011, |
|  | Centra iela 3, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3011 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Jelgavas novada pašvaldība |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ.Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Jelgavas novada izglītības pārvaldes nometnes vadītājas Lienes Ābomas 2023.gada 21.jūlija iesniegums Nr. b/n |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts ir aprīkots ar automātisko |
|  | ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības |
|  | aparātiem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  6.1. Objekta nodarbinātajiem netiek veikta ugunsdrošības instruktāža ne retāk kā reizi sešos mēnešos, bet tieši, instruktāža veikta 2022.gada augustā;  6.2. Objekta atbildīgā persona nav organizējusi praktiskās nodarbības ne retāk kā reizi gadā saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu “Rīcība ugunsgrēka gadījumā”.  6.3. Atsevišķās vietās Objekta restauratoru namā (būve ar kadastra apzīmējumu 54960040125017) un pamatskolas ēkā (būve ar kadastra apzīmējumu 54960040370001) evakuācijas plāni nav izvietoti izgaismotās vietās;  6.4. Objekta restauratoru namā (būve ar kadastra apzīmējumu 54960040125017) 2.stāva izejas durvis, kas ved uz ārējām evakuācijas kāpnēm, nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem;  6.5. Atsevišķās vietās Objekta restauratoru namā (būve ar kadastra apzīmējumu 54960040125017), dienesta viesnīcā (būve ar kadastra apzīmējumu 54960040125016) un dienesta viesnīcas mācību korpusā ugunsdrošajām durvīm uz kāpņu telpām ierīce, kas paredzēta ciešai durvju aizvēršanai, netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, nav noregulēts durvju pašaizvēršanās mehānisms tā, lai tās aizvērtos pilnībā;  6.6. Objekta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk – AUATSS) nav ierīkota atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām, bet tieši, atsevišķās vietās Objekta dienesta viesnīcā (būve ar kadastra apzīmējumu 54960040125016) nodrošināta AUATSS ierīču (detektoru) identifikācija (marķējums);  6.7. Atsevišķās vietās, piemēram 4.stāva 423.telpā, Objekta dienesta viesnīcas (būve ar kadastra apzīmējumu 54960040125016) virtuves telpās ugunsdzēsības pārklāja atrašanās vieta nav apzīmēta ar 4.1.zīmi “Ugunsdzēsības aprīkojums un līdzekļi”;  6.8. Atsevišķās vietās Objekta dienesta viesnīcas ēkas mācību korpusā (būve ar kadastra apzīmējumu 54960040125016) un pamatskolas ēkā (būve ar kadastra apzīmējumu 54960040370001) nav nodrošināta brīva piekļuve pie ugunsdzēsības ūdensvada krāniem, bet tieši, ugunsdzēsības krānu skapju durvis ir slēgtas un atslēgas nav pieejamas;  6.9. Objekta pamatskolas ēkā (būve ar kadastra apzīmējumu 54960040370001) nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude;  6.10. Objekta pamatskolas ēkā (būve ar kadastra apzīmējumu 54960040370001) nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Objekts **neatbilst** ugunsdrošības prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunktu. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore |  |  |  | I.Bergmane |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | K.Ķīlis |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *11.08.2023. elektroniski parakstīts dokuments nosūtīts uz e-pastu:* [*lieneaboma@inbox.lv*](mailto:lieneaboma@inbox.lv) *;* [*dome@jelgavasnovads.lv*](mailto:dome@jelgavasnovads.lv) *un* [*nometnes@visc.gov.lv*](mailto:nometnes@visc.gov.lv) |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU