|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Ganību ielā 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: [kurzeme@vugd.gov.lv](mailto:kurzeme@vugd.gov.lv), www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kuldīga |  | SIA “IZ Comfort” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 23.05.2023. |  | Reģistrācijas Nr.40203280888 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | "Jaunās Zives", Laidu pagasts, Kuldīgas novads, LV-3317 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**PĀRBAUDES AKTS** Nr. 22/12-3.14/365

|  |  |
| --- | --- |
| 2023.gada 22. maijā | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD) Kurzemes |
| (pārbaudes datums (-i)) |  |
| reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore leitnante Ilze Kirfa | |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) | |
| piedaloties SIA “IZ Comfort” valdes priekšsēdētājai Ievai Tumpelei | |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) | |
| veica viesu nama “Laidi” ēkas, telpu un teritorijas “Jaunās Zives”, Laidu pagastā, (kadastra Nr. 62640020055002), Kuldīgas novadā, LV-3301 (turpmāk – objekts) | |
| (objekta nosaukums, adrese) | |
| neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. | |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) | |

Pārbaudes gaitā:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: | | | | | |
| Nr.  p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs | | Novērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | |
| 1. | VUGD Kurzemes reģiona brigādes 2022.gada 4.augusta Pārbaudes akts Nr.22/12-3.1-595 | | 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. | 4. | |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības prasību pārkāpumi: | | | | | |
| Nr.  p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums  (normatīvā akta nosaukums un punkts) | | | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** |
| 1. | Objektā persona, kura izstrādājusi ugunsdrošības instrukciju un veikusi ugunsdrošības instruktāžu nav ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā. | Ministru kabineta 2016.gada 19. aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumu 178.punkts). | | | 22.05.2024. |
| 2. | Objekta Ugunsdrošības instrukcija neatbilst Ugunsdrošības noteikumu 180.punkta prasībām, bet tieši nav iekļauta visa nepieciešamā informācija par objektu. | Ugunsdrošības noteikumu 180.punkts. | | | 22.05.2024. |
| 3. | Objektā evakuācijas izejas no viesu mājas nav apzīmēta ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 5.1. zīmi. | Ugunsdrošības noteikumu 244.punkts. | | | 30.06.2023. |

**3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:**

|  |
| --- |
| Pārkāpumi tika izskaidroti pārbaudes laikā. |

|  |
| --- |
| Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā. |

**Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi**

|  |
| --- |
| VUGD Kurzemes reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot |
| (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) |
| konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā. |
| **VUGD Kurzemes reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis** |
| (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) |
| **pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā),** |
| **VUGD Kurzemes reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.** |
| (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam. | | | | |
| Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: | | | | |
| VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. | | | | |
| (amatpersonas amats un adrese) | | | | |
| Pārbaudi veica: | | | | |
| Ilze Kirfa | | |  | \* |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) | | |  | (paraksts) |
|  | | | | |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) | | | | |
| 20\_\_. | gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | |

\*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU