|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: [kurzeme@vugd.gov.lv](mailto:kurzeme@vugd.gov.lv), www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Talsi |  | SIA ”BEACH BOX” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 24.07.2023. |  | Reģistrācijas apliecības Nr. 40103609592 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Brīvības gatve 197 D, Rīga, LV-1039 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/184

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Kuldīgas novada sporta skolas “Sporta komplekss” ēka un teritorija, kadastra Nr.62010220093004 (turpmāk – Objekts) |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Kalna iela 6, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Kuldīgas novada pašvaldība, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr.90000035590, Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītāja Gunta Šmēdiņa 2023.gada 24.jūlija iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē (turpmāk – VUGD KRP) reģistrēts ar Nr. 22/12-1.4/545. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts ir aprīkots ar automātisko ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu un automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Objektā izvietoti pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  6.1.Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana reizi piecos gados, kā rezultātā ir pārkāpts Ministra kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumu” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 91.punkts.  6.2. Objektā atbildīgā persona nav organizējusi praktiskās nodarbības ne retāk kā reizi gadā, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 192.punkts.  6.3. Objektā nav izstrādāta plānojuma shēma, tajā norādot ēku un telpu izvietojumu, elektroapgādes, ūdensvada atslēguma, bīstamo iekārtu atrašanos vietas, kā rezultātā ir pārkāpts Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 13.panta ceturtās daļas 1.punkts. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** neatbilst ugunsdrošības prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darba kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VUGD KRP Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  | \* |  | D. Legzdiņa. |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU