|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE  Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: [zemgale@vugd.gov.lv](mailto:zemgale@vugd.gov.lv); www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jelgava |  | Jūrmalas Sporta skola |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 01.08.2023. |  | Reģ. Nr. 90009249367 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Rūpniecības iela 13, k-4, Jūrmala, LV 2016 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/11-3.7/176

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādes Sesavas pamatskola 1.stāva klašu telpas un koplietošanas telpas, un Jelgavas novada Sporta centra Sesavas sporta halle (turpmāk –Objekts) |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Skolas iela 1 Sesava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3034 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Jelgavas novada pašvaldība |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ.Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Jūrmalas Sporta skolas nometnes vadītāja Gundara Siliņa |
|  | 2023.gada 27.jūnija iesniegums Nr. B/N |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta skolas telpas ir aprīkotas ar |
|  | automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (turpmāk – |
|  | AUATSS), automātisko ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu un ugunsdzēsības |
|  | aparātiem, Objekta sporta halles telpas aprīkotas ar AUATSS un ugunsdzēsības aparātiem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  6.1. Atsevišķās vietās Objekta evakuācijas plāni nav izvietoti apgaismotās vietās vai izgatavoti no luminiscējošiem materiāliem;  6.2. Nav veikta Objekta skolas ēkā (būve ar kadastra apzīmējumu 54740050057001) un sporta hallē (būve ar kadastra apzīmējumu 54740050057004) ierīkoto mehānisko ventilācijas sistēmu tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana;  6.3. Objekta Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā (9.pielikums) nav norādīti nosacījumi saskaņā ar ko tiek veikta Objekta skolas ēkā (būve ar kadastra apzīmējumu 54740050057001) izbūvētās automātiskās ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmas tehniskā apkope un uzturēšana. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Objekts **neatbilst** ugunsdrošības prasībām, bet nav aizliegta tā ekspluatācija. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunktu. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore |  |  |  | I.Bergmane |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *01.08.2023. elektroniski parakstīts dokuments nosūtīts uz e-pastu: Gundars.Silins@edu.jurmala.lv* un[*nometnes@visc.gov.lv*](mailto:nometnes@visc.gov.lv) |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU