|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: [kurzeme@vugd.gov.lv](mailto:kurzeme@vugd.gov.lv), www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saldus |  | Saldus novada pašvaldība |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 28.07.2023. |  | Reģistrācijas Nr. 90009114646 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Striķu iela 3, Saldus,  Saldus novads, LV-3801 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**PĀRBAUDES AKTS** Nr. 22/12-3.14/550

|  |  |
| --- | --- |
| 2023.gada 24.jūlijā | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD) |
| (pārbaudes datums (-i)) |  |
| Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore | |
| leitnante Viktorija Strazde | |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) | |
| piedaloties Saldus novada pašvaldības Saldus novada sporta skolas direktora vietniecei Evijai Šulcei | |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) | |
| veica Saldus novada pašvaldības Saldus novada sporta skolas (turpmāk – Objekts) administrācijas ēkas | |
| (kadastra apzīmējums Nr.84050030091010), sporta kompleksa (kadastra apzīmējums | |
| Nr.84050030091008), ledus halles (kadastra apzīmējums Nr.840500302001), tribīnes (kadastra | |
| apzīmējums Nr.84050030091011) un teritorijas Ezera ielā 1, Brocēnos, Saldus novadā | |
| (objekta nosaukums, adrese) | |
| neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. | |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) | |

Pārbaudes gaitā:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: | | | | | |
| Nr.  p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs | | Novērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | |
|  | Nav. | | Nav. | Nav. | |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi: | | | | | |
| Nr.  p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums  (normatīvā akta nosaukums un punkts) | | | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Objekta ledus halles 2.stāva durvis (durvis uz kafejnīcu), kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismu. | Ministru kabineta  2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk –Ugunsdrošības noteikumi) 19.punkts. | 31.12.2023. |
|  | Objekta sporta kompleksa 1.stāva elektrosadales telpā elektroinstalācija netiek uzturēta darba kārtībā (nozarkārbas bez vāciņa). | Ugunsdrošības noteikumu 54.punkts. | 31.12.2023. |
|  | Objekta sporta kompleksa 2.stāva elektrosadales telpā tiek uzglabāti degtspējīgi priekšmeti, bet tieši, koka plaukts. | Ugunsdrošības noteikumu 62.7. apakšpunkts. | 31.12.2023. |
|  | Objekta tribīnēs ventilācijas iekārtas telpā tiek uzglabāti priekšmeti. | Ugunsdrošības noteikumu 99.2. apakšpunkts. | 31.12.2023. |
|  | Objektā netiek uzglabāta ugunsaizsardzības sistēmas būvniecības ieceres dokumentācija vai tās apliecināta kopija, kā arī, būvniecības ieceres dokumentācija nav pieejama Būvniecības informācijas sistēmā. | Ugunsdrošības noteikumu 125.punkts. | 31.12.2023. |
|  | Objekta ugunsdrošības instrukcijā iekļauta nepatiesa informācija par Objektu, bet tieši: norādīta nekorekta informācija par Objekta nosaukumu. | Ugunsdrošības noteikumu 181.punkts. | 31.12.2023. |
|  | Objekta atbildīgā persona nav organizējusi praktiskās nodarbības Objektā, saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu “Rīcība ugunsgrēka gadījumā”. | Ugunsdrošības noteikumu 192.punkts. | 31.12.2023. |
|  | Objekta ledus hallē iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas cauruļvadi nav marķēti atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1. pielikuma prasībām. | Ugunsdrošības noteikumu  220.punkts. | 31.12.2023. |
|  | Objekta sporta kompleksa telpā, kurā var nakšņot cilvēki (telpa Nr.3 un Nr.8), nav izvietots stāva evakuācijas plāns | Ugunsdrošības noteikumu  235.punkts. | 31.12.2023. |
|  | Objekta kāpņu telpās novietoti priekšmeti un materiāli. | Ugunsdrošības noteikumu 246.8.apakšpunkts. | 31.12.2023. |
|  | Objekta sporta kompleksa 2.stāva gaitenī ugunsdzēsības līdzeklis nav novietots redzamā un viegli pieejamā vietā (priekšā novietots dīvāns). | Ugunsdrošības noteikumu  265. punkts. | 31.12.2023. |
|  | Objekta administrācijas ēkā atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdzēsības aparāta tehnisko apkopi. | Ugunsdrošības noteikumu 267. punkts. | 31.12.2023. |

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

|  |
| --- |
| Saldus novada pašvaldības attīstības nodaļas ugunsdrošības speciālists Mairis Jocus: “Iepazinos ar |
| pārbaudes aktu. Piekrītu pārkāpumiem un to novēršanas termiņiem.” |
| Viedokļa noskaidrošanai pārbaudes akta projekts tika nosūtīts uz e-pastu [mairis.jocus@saldus.lv](mailto:mairis.jocus@saldus.lv) |
| (27.07.2023. plkst. 9:56). |
| Viedoklis saņemts no e-pasta: [mairis.jocus@saldus.lv](mailto:mairis.jocus@saldus.lv) (28.07.2023., plkst. 7:04). |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.  **Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi**   |  | | --- | | VUGD Kurzemes reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā. | |  | | **VUGD Kurzemes reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Kurzemes reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.** |  |  | | --- | | Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam. | | Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: | | VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. | | (amatpersonas amats un adrese) | | Pārbaudi veica: | | | | | |
| Viktorija Strazde | | |  |  |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) | | |  | (paraksts) |
| Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu: | | | | |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) | | | | |
| 20\_\_. | gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | |

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU