|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: [kurzeme@vugd.gov.lv](mailto:kurzeme@vugd.gov.lv), www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Talsi |  | Ķekavas mūzikas skola |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 02.08.2023. |  | Reģistrācijas Nr.90000049105 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Skolas iela 3, Ķekava,  Ķekavas novads, LV-2123 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/197

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Sabiles sporta centra telpas. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Ventspils iela 17B, Sabile, Talsu novads, LV-3294 (turpmāk-Objekts). |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Talsu novada pašvaldība, Reģ.Nr.90009113532, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Ilzes Graudiņas iesniegums, Valsts ugunsdzēsības |
|  | un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts 2023.gada |
|  | 1.augustā ar Nr. 22/12-1.4/574. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts ir aprīkots ar automātisko |
|  | ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un automātisko |
|  | ugunsgrēka izziņošanas sistēmu. Objekts ir nodrošināts ar ugunsdzēsības |
|  | aparātiem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Nav. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Atbilst ugunsdrošības prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra |
|  | noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” |
|  | 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  | \* |  | D. Legzdiņa |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU