|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE  Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: [zemgale@vugd.gov.lv](mailto:zemgale@vugd.gov.lv); www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jelgava |  | Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas izglītības pārvalde" |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 21.08.2023. |  | Reģ.Nr. 90000074738 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/11-3.7/186

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Apsekots: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāde Jelgavas pamatskola “Valdeka” – attīstības centrs” dienesta viesnīcas ēka, telpas un teritorija (turpmāk –Objekts) |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Institūta iela 4, Jelgava, LV-3002 | |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Jelgavas valstspilsētas pašvaldība | |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) | |
|  | Reģ.Nr. 90000042516, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 | |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese) | |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centrs” nometnes vadītājas Kristas Statkus 2023.gada 16.augusta iesniegums Nr. b/n | |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts ir aprīkots ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: tika novērsti ugunsdrošības pārbaudes laikā. | |
|  |  | |
| 7. | **Slēdziens:** Objekts **atbilst** ugunsdrošības prasībām. | |
|  |  | |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunktu. | |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) | |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram | |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore |  |  |  | I.Bergmane |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |
|  |  |  |  |  |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | K.Ķīlis |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *21.08.2023. nosūtīts elektroniski parakstīts dokuments uz e-pastu:*  [jpsk-acvaldeka@izglitiba.jelgava.lv](mailto:jpsk-acvaldeka@izglitiba.jelgava.lv) un [Krista.Statkus@izglitiba.jelgava.lv](mailto:Krista.Statkus@izglitiba.jelgava.lv) |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU