|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE  Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | IK “Small Monarchs” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 04.08.2023. |  | Reģistrācijas numurs 40002204530 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Raiņa iela 19/21 - 8, Liepāja, LV-3401 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/354

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Bērnu dienas nometnei “Small Monarchs” paredzētās telpas (turpmāk - Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Meža iela 7, Rīga. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “BUTS”, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas numurs 40103003630, Lāčplēša iela 125, Rīga, LV-1003. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Evijas Circenes 2023.gada 1.augusta iesniegums Nr.b/n, Valsts |
| ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 01.08.2023 ar Nr.22/8- |
| 1.5.1/ 1955. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta 4.stāva telpa – 407.kabinets un virtuve |
| pagrabstāvā, kas ir nodrošināti ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes |
| signalizācijas sistēmu. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
| 6.1. Objektā nav uzrādīts akts par veikto dabiskās ventilācijas kanālu tīrīšanu, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk-Ugunsdrošības noteikumi) 72.punktā noteiktā prasība; |
| 6.2. Objektā nav uzrādīts pārbaudes akts par veikto dabiskās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudi, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 75.punktā noteiktā prasība. |
| 6.3. Objektā nav uzrādīts pārbaudes akts par veikto elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudi, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 57.punktā noteiktā prasība. |
| 6.4. Objektā nav uzrādīts pārbaudes akts par veikto elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi ar termokameru, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 58.punktā noteiktā prasība. |
| 6.5. Objektā nav uzrādīta ugunsdrošības instrukcija, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības  noteikumu 176.punktā noteiktā prasība. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 6.6. Objekta virtuvē, novietotais ugunsdzēsības aparāts aiz durvīm, nav papildus apzīmēts ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 4.5.zīmi, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 265.punktā noteiktā prasība. |
| 6.7. Objekta atbildīgā persona, virtuvē esošajam ugunsdzēsības aparātam nav nodrošinājusi tehniskā stāvokļa apskati un tehnisko apkopi, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 267.punktā noteiktā prasība. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Objektā ir konstatēti Ugunsdrošības noteikumu prasību pārkāpumi, kuri** |
| **neaizliedz izmantot telpas nometnes vajadzībām. Objekta atbildīgajai personai tiks** |
| **izsniegts Valsts** **ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes pārbaudes** |
| **akts ar konstatētajiem** **Ugunsdrošības noteikumu pārkāpumiem un to novēršanas** |
| **termiņiem.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 |
| “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | A.Zeiza |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atzinums nosūtīts uz e-pastu evija.circene@gmail.com |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_