|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: [kurzeme@vugd.gov.lv](mailto:kurzeme@vugd.gov.lv), www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saldus |  | SIA “OnPlate” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 18.08.2023. |  | Reģistrācijas Nr. 40103824945 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Alauksta iela 21-26, Rīga, LV-1009 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/209

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Nīkrāces pamatskola. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Nīkrāces pamatskola, Dārza iela 3, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Kuldīgas novads, LV-3320 (turpmāk – Objekts). |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Kuldīgas novada pašvaldība, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | reģistrācijas Nr. 90000035590, Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Daces Zommeres iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē (turpmāk – VUGD KRP) reģistrēts 2023. gada 1.augustā ar Nr. 22/12-1.4/576. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 3 stāvu mūra ēka, telpas ir nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Objekts ir nodrošināta ar ugunsdzēsības aparātiem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  6.1. Objektā skolas korpusā automātiskās ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas detektoriem un manuālajām tālvadības iedarbināšanas ierīcēm nav piestiprināti identifikācijas numuri vai burti (LVS CEN/TS 54-14„Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” A.pielikuma 6.4.5.apakšpunkts), kā rezultātā ir pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 8.punkts;  6.2. Objektā internāta korpusā automātiskās ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas detektoriem un manuālajām tālvadības iedarbināšanas ierīcēm nav piestiprināti identifikācijas numuri vai burti (LVS CEN/TS 54-14„Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” A.pielikuma 6.4.5.apakšpunkts), kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 8.punkts;  6.3. Objektā skolas korpusā visas durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas, nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts;  6.4. Objektā nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 56.punkts;  6.5. Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts;  6.6. Objektā skolas korpusā pārbūvēta (dūmu detektori nav izvietoti atbilstoši tehniskam projektam) automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma neievērojot būvniecību un ugunsdrošību regulējošo normatīvo aktu prasības (bez būvniecības ieceres dokumentācijas), kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 139.1.apakšpunkts;  6.7. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instruktāžu nodarbinātajiem ne retāk kā reizi sešos mēnešos, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 190.1.apakšpunkts;  6.8. Objektā nav organizētas praktiskās nodarbības saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu “Rīcība ugunsgrēka gadījumā”, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 192.punkts. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darba kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | G.Markovs |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU