|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE  Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Biedrība “GRIBU BŪT” Dzīves kvalitātes uzlabošanas un veselības veicināšanas biedrība |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 21.08.2023. |  | Reģ.Nr.50008253781 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Aveņu iela 16-1, Jūrmala, LV-2008 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/364

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Dienas nometnei “Dienas nometne Muceniekos” paredzētās telpas Multifunkcionālajā centrā “Mucenieki” – sporta zāle, atpūtas telpa, ēdamzāle un “WC” (turpmāk – Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Bundulīši”, Mucenieki, Ropažu pag., Ropažu novads. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija, Reģ.Nr.90000282046, Čiekurkalna |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | 1. līnija 1 k-2, Rīga. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Maritas Miezes 2023. gada 10. augusta iesniegums Nr.b/n. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Četrstāvu daudzdzīvokļu tipa māja, telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | **6.1.** Objektā nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude. (Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumu) 56.punkts). |
|  | **6.2.** Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes (piemēram, nozarkārbā, elektrosadales skapī (sadalnē), aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbaude ar termokameru. (Ugunsdrošības noteikumu 58. punkts). |
|  | **6.3.** Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšana. (Ugunsdrošības noteikumu 91. punkts). |
|  | **6.4.** Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude. (Ugunsdrošības noteikumu 91. punkts). |
|  | **6.5.** Objektā nav veikta ugunsdrošības instruktāža, kuru veic ne retāk kā reizi gadā. (Ugunsdrošības noteikumu 190.2.apakšpunkts.) |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Objekts neatbilst Ugunsdrošības noteikumu prasībām.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |

|  |  |
| --- | --- |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors leitnants |  |  |  | K.Možeiks |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektroniski parakstīts, nosūtīts uz epastu: marita.pulla@inbox.lv. |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU