|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: [kurzeme@vugd.gov.lv](mailto:kurzeme@vugd.gov.lv), www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liepāja |  | SIA “OnPlate” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 10.08.2023. |  | Reģistrācijas Nr.40103824945 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Alauksta iela 21 – 26, Rīga, LV-1009 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/203

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Liepājas 8.vidusskolas klašu telpas. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Dunikas iela 9/11, Liepāja, LV-3407 (turpmāk – Objekts). |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Liepājas valstspilsētas pašvaldība, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | reģistrācijas Nr. 40900016437, Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Annas Krasikovas 2023.gada 3.augusta iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts ar Nr.22/12-1.4/581. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (turpmāk – AUATSS). Ēka ir nodrošināta ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem, evakuācijas plāniem un evakuācijas izejām. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Objektā AUATSS netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, uztveršanas kontroles un indikācijas iekārtā uzrādās bojājums (bojātas izejas), kā rezultātā ir pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 123.punkts. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām (nepieciešams novērst 6.punktā minētos pārkāpumus).** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 |
|  | „Bērnu nometņu organizēšanas un daba kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  | \* |  | I.Kārkliņa |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nosūtīts elektroniski 10.08.2023.uz e-pastu anna.masosina@gmail.com. |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU