|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: [kurzeme@vugd.gov.lv](mailto:kurzeme@vugd.gov.lv), www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liepāja |  | SIA “OnPlate” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 28.08.2023. |  | Reģistrācijas Nr.40103824945 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Alauksta iela 21-26, Rīga, LV-1009 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/210

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: sociālā rehabilitācijas un izziņas centra lauku vidē “Dvēseles veldzes dārzs” visas ēkas un teritorija (turpmāk - Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Laivenieki”, Ziemupe, Vērgales pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3462. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “Dvēseles Veldzes Dārzs”, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr.42103058088, Laivenieki”, Ziemupe, Vērgales pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3463. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Ilzes Danelsones 2023.gada 22.augusta iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts ar Nr.22/12-1.4/617. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta ēkas aprīkotas ar autonomiem dūmu detektoriem un nodrošinātas ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Objekta visās ēkās (izņemot “Sanitārais mezgls”, “Pagrabs”, “Laiks mieram”, “Lapene”, “Darbnīca”) nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude, kā rezultātā ir pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”(turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkts; |
|  | 6.2. Objekta visās ēkās nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts. |
|  | 6.3. Objektā nav veikta visu cieto kurināmo apkures iekārtu un dūmvadu tīrīšana, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 67.punkts. |
|  | 6.4. Objektā nav veikta visu cieto kurināmo apkures iekārtu un dūmvadu (izņemot saimniecības ēkas cietā kurināmā apkures katla oderētā dūmkanāla Nr.1) tehniskā stāvokļa pārbaude ne retāk kā reizi piecos gados, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 74.punkts. |
|  | 6.5. Objekta viesu mājā nav veikta dabiskās ventilācijas kanālu tīrīšana un tehniskā stāvokļa pārbaude ne retāk kā reizi piecos gados, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 80.punkts. |
|  | 6.6. Objekta viesu mājā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk – AUATSS) nav nepārtraukti ieslēgta automātiskajā darba režīmā, bet tieši, AUATSS ir atslēgta, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 124.punkts. |
|  | 6.7. Objektā pie AUATSS paneļa netiek uzglabāta AUATSS instrukcija, kurā norādīta Ugunsdrošības noteikumu 127.punktā, 180.4. un 180.7.apakšpunktā minētā informācija, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 125.1.apakšpunkts. |
|  | 6.8. Objektā pie AUATSS paneļa netiek uzglabāts AUATSS aizsargājamo telpu (zonu) saraksts vai grafiskais aizsargājamo zonu attēlojums telpās, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 125.2.apakšpunkts. |
|  | 6.9. Objektā netiek uzglabāts AUATSS iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 125.3.apakšpunkts. |
|  | 6.10. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi AUATSS tehnisko apkopi un tehniskās apkopes kontroli, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 129.punkts. |
|  | 6.11. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instrukcijas izstrādi objektam, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 176.punkts. |
|  | 6.12. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instruktāžu visiem nodarbinātajiem, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 184.punkts. |
|  | 6.13. Objekta atbildīgā persona nav organizējusi praktiskās nodarbības saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu “Rīcība ugunsgrēka gadījumā” ne retāk kā reizi gadā, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 192.punkts. |
|  | 6.14. Objekta viesu mājā visas izgaismotās ugunsdrošības zīmes neatbilst Ugunsdrošības noteikumu prasībām, bet tieši, zaļais fons neaizņem vismaz 50% no zīmes virsmas platības, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 195.punkts. |
|  | 6.15. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi visu ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa apskati un tehnisko apkopi, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 267.punkts. |
|  | 6.16. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi visiem ugunsdzēsības aprātiem tehniskā stāvokļa vizuālo apskati (novērtējumu), kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 268.punkts. |
|  | 6.17.Objekta organizētajam pasākumam (nometnei) nav izstrādāta individuāla ugunsdrošības instrukcija, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 324.punkts. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  | \* |  | I.Kārkliņa |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nosūtīts elektroniski 28.08.2023.uz e-pastu ilze.danelsone@gmail.com. |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU