|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: [kurzeme@vugd.gov.lv](mailto:kurzeme@vugd.gov.lv), www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liepāja |  | Ventspils novada pašvaldība |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 16.06.2023. |  | Reģistrācijas Nr.90000052035 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/131

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: kempings “LAKŠI”. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Lakši”, Usmas pagasts, Ventspils novads, LV-3619. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Usmas pagasta zemnieku saimniecība “LAKŠI”, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr.41201008802, “Lakši”, Usmas pagasts, Ventspils novads, LV-3619. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometņu vadītājas Andras Auzas iesniegumi, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēti ar Nr.22/12-1.4/403, Nr.22/12-1.4/404 un Nr.22/12-1.4/405. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: kempings “LAKŠI” – administrācijas/viesu ēku aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem. Kempinga mājiņas nodrošinātas ar autonomajiem ugunsgrēka detektoriem un ugunsdzēsības aparātiem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Objektā elektroinstalācijas pārbaude nav veikta visās objektā esošajās ēkās (ir veikta tikai Objekta administrācijas ēkā), kā rezultātā ir pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkts. |
|  | 6.2. Objektā nav ievērots attālums no centrālā apkures katla (malkas katls) dūmvada iekšējās virsmas līdz degtspējīgai konstrukcijai (saimniecības ēkā), kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 64.punkts. |
|  | 6.3. Objektā nav veikta centrālā apkures katla (malkas katls) un dūmvada tīrīšana (saimniecības ēkā), kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 68.punkts. |
|  | 6.4. Objektā nav veikta cietā kurināmā apkures iekārtas un dūmvada pirts ēkā (pie upes) tīrīšana, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 68.punkts. |
|  | 6.5. Objektā nav veikta centrālā apkures katla (malkas katls) un dūmvada tehniskā stāvokļa pārbaude (saimniecības ēkā), kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 74.punkts. |
|  | 6.6. Objektā nav veikta cietā kurināmā apkures iekārtas un dūmvada pirts ēkā (pie upes) tehniskā stāvokļa pārbaude, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 74.punkts. |
|  | 6.7. Objektā, kurā atrodas automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk – AUATSS) netiek uzglabāta AUATSS būvniecības ieceres dokumentācija vai apliecināta tās kopija, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 125.punkts. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: nepieciešams novērst 6.punktā minētos pārkāpumus.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore |  | \* |  | A.Finka |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU