|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: [kurzeme@vugd.gov.lv](mailto:kurzeme@vugd.gov.lv), www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kuldīga |  | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OnPlate" |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 03.10.2023. |  | Reģistrācijas Nr.40103824945 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Alauksta iela 21-26, Rīga, LV-1009 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/225

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Turlavas pamatskolas bērnudārza telpas. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Bērnudārzs”, Turlava, Turlavas pagasts, Kuldīgas novads, LV- 3329 (turpmāk – Objekts). |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Kuldīgas novada pašvaldība, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | reģistrācijas Nr. 90000035590, Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Daces Zommeres iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē (turpmāk – VUGD KRP) reģistrēts 2023. gada 11.septembrī ar Nr. 22/12-1.4/659 . |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 1.stāvu ēka, Objekts ir nodrošināts ar ugunsdzēsības aparātiem un evakuācijas izejām. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  6.1. Objektā austuves, 2. – 3. klases telpās elektroinstalācija netiek uzturēta darba kārtībā (nozares kārbai nav vāciņš), kā rezultātā ir pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumu) 54.punkts. |
|  | 6.2. Objekta austuves telpā nav demontēta elektroinstalācija, kas netiek ekspluatēta (nav pieslēgta pastāvīgam elektroenerģijas spriegumam), kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 60.punkts. |
|  | 6.3. Objektā izstrādātajā ugunsdrošības instrukcijas 1.6.1. sadaļā iekļauta nepatiesa informācija par automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk – AUATSS), bet tieši AUATSS Objektā nav ierīkota, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 181.punkts. |
|  | 6.4. Objekta ugunsdrošības instrukcija nesatur visu nepieciešamo informāciju, bet tieši informācijā par ventilācijas sistēmas ugunsbīstamību un sprādzienbīstamību nav iekļauta informācija par konkrēti objektā esošo ventilācijas sistēmu, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 180.1.4.apakšpunkts. |
|  | 6.5. Objekta izstrādātajā Ugunsdrošības instrukcijā ir nepilnīgi norādīta informācija par ugunsbīstamo darbu veikšanu objektā, bet tieši nav norādīta informācija, ka objektā ikdienā netiek veikti ugunsbīstamie darbi, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 180.6.apakšpunkts. |
|  | 6.6. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instruktāžu nodarbinātajiem ne retāk kā reizi sešos mēnešos, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 190.1.apakšpunkts. |
|  | 6.7. Objektā atbildīgā persona nav organizējusi praktiskās nodarbības ne retāk kā reizi gadā, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 192.punkts.. |
|  | 6.8. Objektā nav izvietoti evakuācijas plāni, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 229. punkts. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darba kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VUGD KRP Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  | \* |  | I.Kirfa |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atzinums nosūtīts elektroniski Daces Zommeres uz e-pastu. |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU