|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liepāja |  | Liepājas 3.pamatskola |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 24.04.2023. |  | Reģistrācijas Nr.3012900937 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Lazaretes iela 8, Liepāja |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**PĀRBAUDES AKTS** Nr. 22/12-3.14/277

|  |  |
| --- | --- |
| 2023.gada 13.aprīlī | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD) |
| (pārbaudes datums (-i)) |  |
| Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore, | |
| kapteine, Inta Lazdiņa | |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) | |
| piedaloties Liepājas 3.pamatskola saimniecības vadītājai Ingai Varakušinai | |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) | |
| veica Liepājas 3.pamatskolas ēkas kadastra Nr.17000020127001 Lazaretes iela 8, Liepāja | |
| (turpmāk – objekts) | |
| (objekta nosaukums, adrese) | |
| Plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. | |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) | |

Pārbaudes gaitā:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: | | | | | |
| Nr.  p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs | | Novērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | |
|  | VUGD KRB Liepājas 1.daļas 2021.gada 5.jūlija Pārbaudes akts Nr.22/12.1-3.1/125. | | 1.,2. | nav | |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi: | | | | | |
| Nr.  p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums  (normatīvā akta nosaukums un punkts) | | | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** |
|  | Objektā durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas, pie aktu zāles skatuves, nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismu un noblīvētām piedurlīstēm. | Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 19.punkts. | | | 01.09.2023. |
|  | Objekta virtuvē nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana. | Ugunsdrošības noteikumu 91.punkts. | | | 01.09.2023. |
|  | Objektā nav izstrādāta plānojuma shēma, tajā norādot ēku, telpu un inženierbūvju izvietojumu, elektroapgādes, ūdensapgādes, gāzes vai degvielas apgādes atslēguma punktus, bīstamo iekārtu atrašanās vietas. | Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 13.panta 4.daļas 1.punkts. | | | 01.09.2023. |

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.  **Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi**   |  | | --- | | VUGD Kurzemes reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot | | (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) | | konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā. | | **VUGD Kurzemes reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis** | | (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) | | **pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā),** | | **VUGD Kurzemes reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.** | | (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) |  |  | | --- | | Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam. | | Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: | | VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. | | (amatpersonas amats un adrese) | | Pārbaudi veica: | | | | | |
| Inta Lazdiņa | | |  | \* |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) | | |  | (paraksts) |
| Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu: | | | | |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) | | | | |
| 20\_\_. | gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | |