|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Bērnu un jauniešu centrs “IK Auseklis” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 17.10.2022. |  | Reģistrācijas Nr.90000013606 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Silciema iela 3, Rīga, LV-1024 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**PĀRBAUDES AKTS** Nr. 22/8-3.8/1065

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.gada 12.oktobrī | | | | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas | | | |
| (pārbaudes datums(-i) | | | |  | | | |
| reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore | | | | | | | |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)  kapteine Agnese Tenisa | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| piedaloties | | | bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis” (*Silciema ielā 3, Rīgā*) tehniskajam | | | | |
| darbiniekam Ināram Olderam un dežurantei Guntai Mellupei | | | | | | | |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) | | | | | | | |
| veica | | Bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis” telpu un teritorijas Silciema ielā 3, Rīgā | | | | | |
| (turpmāk – Objekts) (*kadastra apzīmējums**01000920743001*) | | | | | | | |
| (objekta nosaukums, adrese) | | | | | | | |
| neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. | | | | | | | |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)  Pārbaudes gaitā: | | | | | | | |
| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: | | | | | | | |
| Nr. p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs | | | | | Novērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) |
| **1** | **2** | | | | **3** | | **4** |
| 1. | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2021.gada 9.septembra  Pārbaudes akts Nr.22/8.6-3.8.1/555. | | | | 1.,2. un 3.punkts. | | 4.punkts. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi: | | | |
| Nr.  p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums  (normatīvā akta nosaukums un punkts) | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Objektā veiktās praktiskās nodarbības netiek reģistrētas Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā (*Ugunsdrošības noteikumu 10. pielikums*). | Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 193.punkts. | 20.12.2022 |
| 2. | Objektā 2.stāvā (*pie UK Nr.1 ceļā uz rezerves kāpņu telpu*) cilvēku evakuācijai paredzētās durvis aprīkotas ar slēdzeni, kas liedz atvērt durvis trīs sekunžu laikā. | Ugunsdrošības noteikumu 246.3.apakšpunkts. | 17.10.2022 |
| 3. | Objekta 3.stāvā esošie ugunsdzēsības plāni nav aktuāli (*nav norādītas precīzas ugunsdzēsības aparātu un manuālās ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehnisko sistēmu iedarbināšanas ierīču atrašanās vietas*). | Ugunsdrošības noteikumu 234.punkts. | 17.10.2022 |
| 4. | Objekta rezerves kāpņu telpā 4.stāvs (*pie bēniņu durvīm*) nav nodrošināts ar attiecīgā stāva kārtas numuru. | Ugunsdrošības noteikumu 18.punkts. | 17.10.2022 |

|  |
| --- |
| 3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti: |
| *Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti noskaidrots. Pārbaudes akts nosūtīts uz e-* |
| *pastu:* *bjcauseklis@riga.lv* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā. | | | | | |
| **Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi** | | | | | |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi | | | | | |
| (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) | | | | | |
| izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā. | | | | | |
|  | | | | | |
| **Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts** | | | | | |
|  | | | (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) | | |
| **nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā** | | | | | |
| **termiņā), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt** | | | | | |
| **pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.** | | | | | |
| (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) | | | | | |
| Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam. | | | | | |
| Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: | | | | | |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldēs priekšniekam, Jaunpils ielā | | | | | |
| 13, Rīgā, LV-1002 | | | | | |
| (amatpersonas amats un adrese) | | | | | |
|  | | | | | |
| Pārbaudi veica: | | | | | |
| Agnese Tenisa | | | |  |  |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) | | | |  | (paraksts) |
| Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu: | | | | | |
|  | | | | | |
| (objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) | | | | | |
| 20\_\_\_. | gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | | |