|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2. |
| RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE  Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Rīgas 21.vidusskola |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 24.10.2023. |  | Reģistrācijas Nr. 40900013553 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Tomsona iela 35, Rīga, LV-1013 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/417

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Rīgas 21.vidusskolas 104.kabinets (turpmāk –Objekts) |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Tomsona iela 35, Rīga, LV-1013 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Rīgas valstspilsētas pašvaldība, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr. 90011524360, Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Mariannas Baranovas iesniegums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2023.gada 6.oktobrī ar Nr. 22/8-1.5.1/2412. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Rīgas 21. vidusskolas 104.kabinets ir nodrošināts ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  6.1. Objektā nostrādājot automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīcēm netiek palaista automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (tiek lietota aizture), kas aizkavē savlaicīgu ugunsgrēka atklāšanu un cilvēku evakuāciju (LVS CEN/TS 54-14 “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” B.8. punkta trešās daļas a) apakšpunkta prasības), kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk-Ugunsdrošības noteikumi) 5.punktā noteiktā prasība. |
|  | 6.2. Objektā nav veikta dabiskā ventilācijas kanālu tīrīšana, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 80.1.apakšpunktā noteiktā prasība. |
|  | 6.3. Objektā par mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšanu nav sastādīts akts, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 92.punktā noteiktā prasība. |
|  | 6.4. Objektā, aktā par mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaudi nav norādīts izglītību vai kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums un numurs personai, kas veica mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaudi, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 92.4.apakšpunktā noteiktā prasība. |
|  | 6.5. Objektā par mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaudes aktam nav pievienota informācija par ventilācijas sistēmas atbilstības raksturojumu tehniskā projekta risinājumiem, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 92.5.apakšpunktā noteiktā prasība. |
|  | 6.6. Objektā par mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaudes aktam nav pievienota informācija par ventilācijas sistēmas iekārtu un ierīču atbilstību ražotāja prasībām, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 92.7.apakšpunktā noteiktā prasība. |
|  | 6.7. Objektā mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaudes aktam nav pievienotas fotogrāfijas, videoieraksti vai citi pārbaudē izmantoto ierīču rādījumu rezultāti, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 93.punktā noteiktā prasība. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | G. Markovs |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atzinums nosūtīts uz e-pastu: marianna64@gmail.com |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_