|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: [kurzeme@vugd.gov.lv](mailto:kurzeme@vugd.gov.lv), www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liepāja |  | Biedrība “OASIS Latvija” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 18.10.2023. |  | Reģistrācijas Nr.4000825783 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | “Ceriņi”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5439 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/222

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Oskara Kalpaka 15.vidusskola (turpmāk – Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Oskara Kalpaka iela 96, Liepāja. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskola, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr.409000008800, Oskara Kalpaka iela 96, Liepāja, LV-3405. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Nometņu vadītājas Kristīnes Jevsejevas iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā reģistrēts ar Nr.22/12-1.4/738. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts aprīkots ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Ēka ir nodrošināta ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Objektā durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpām, ne visās vietās ir aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem, kā rezultātā ir pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 19.punkts. |
|  | 6.2. Objekta telpā pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas (paneļa) netiek uzglabāta instrukcija, kurā norādīta Ugunsdrošības noteikumu 127.punktā, 180.4. un 180.7.apakšpunktos minētā informācija, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 125.1.apakšpunkts. |
|  | 6.3. Objekta ugunsdrošības instrukcijā nav iekļauta visa informācija, bet tieši – nav informācija par objektā esošo ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu (automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma), kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 180.1.2.apakšpunkts. |
|  | 6.4. Objekta ugunsdrošības instrukcijā nav iekļauta visa informācija, bet tieši – nav informācija par objekta sporta zālē esošo mehānisko ventilācijas sistēmu, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 180.1.4.apakšpunkts. |
|  | 6.5. Objekta ugunsdrošības instrukcijā nav iekļauta visa informācija, bet tieši – nav norādīti iespējamie ugunsgrēka izcelšanās riski un preventīvie pasākumi to mazināšanai, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 180.1.7.apakšpunkts. |
|  | 6.6. Objektā esošais ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnāls neatbilst Ugunsdrošības noteikumu 10.pielikumam, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 187.punkts. |
|  | 6.7. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instruktāžu nodarbinātajiem ne retāk kā reizi sešos mēnešos, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 190.1.apakšpunkts. |
|  | 6.8. Objektā ne retāk kā reizi gadā ir organizētas praktiskās nodarbības, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 192.punkts. |
|  | 6.9. Objektā esošā ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas (2.stāvā pie aktu zāles) cauruļvads nav nodrošināts ar marķējumu atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma prasībām, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 220.punkts. |
|  | 6.10. Objektā durvis no aktu zāles (aiz skatuves) uz āru aprīkotas ar slēdzeni, kas liedz atvērt durvis trīs sekunžu laikā (blakus durvīm nav izvietota arī atslēga), kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 246.3.apakšpunkts. |
|  | 6.11. Objektam nav noteikts (uzrādīts) ugunsdzēsības aparātu skaits saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu 5.pielikumu, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 249.punkts. |
|  | 6.12. Objektā ne visas automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk – AUATSS) manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces nav nodrošinātas ar paskaidrojošu uzrakstu, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 136.punkts. |
|  | 6.13. Objektā visas durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpām, nav aprīkotas ar noblīvēto piedurlīsti, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts. |
|  | 6.14. Objektā netiek uzglabāta AUATSS būvniecības ieceres dokumentācija vai tās apliecināta kopija, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 125.1.apakšpunkts. |
|  | 6.15. Objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nav nodrošinājis Objektu ar Objekta plānojuma shēmu, tajā norādot ēku, telpu un inženierbūvju izvietojumu, elektroapgādes , ūdensapgādes, gāzes vai degvielas apgādes atslēguma punktus, bīstamo iekārtu atrašanās vietas, kā rezultātā ir pārkāpts Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 13.panta ceturtās daļas 1.punkts. |
|  | 6.16. Objektā esošie dabiskās ventilācijas kanāli Nr.17 (2.stāva 142.telpā) nav atbilstoši regulējošo normatīvo aktu prasībām, to ekspluatācija nav atļauta (Apkures ierīces, iekārtas, dūmkanālu un dabiskās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes akts Nr.21.21 no 2021.gada 3.februāra), kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 63.punkts. |
|  | 6.17. Objektā esošie dabiskās ventilācijas kanāli Nr.21 (2.stāva 144.telpā) nav atbilstoši regulējošo normatīvo aktu prasībām, to ekspluatācija nav atļauta (Apkures ierīces, iekārtas, dūmkanālu un dabiskās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes akts Nr.20.21 no 2021.gada 3.februāra), kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 63.punkts |
|  | 6.18. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi personai, kura uzrauga ugunsaizsardzības sistēmu, ugunsdrošības instruktāžu par ugunsaizsardzības sistēmas darbības principu un darbspējas noteikšanas kārtību, ugunsaizsardzības sistēmas ekspluatācijas nosacījumiem, aizsargājamo telpu nosaukumiem un atrašanās vietām, rīcību gadījumā, ja no ugunsaizsardzības sistēmas pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos vai sistēmas bojājumu, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 127.punkts. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām; |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore |  | \* |  | A.Finka |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atzinums nosūtīts elektroniski. |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU