|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE  Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Habad-Ļubavič Draudze Habad Ebreju privātā vidusskola |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 23.05.2023. |  | Reģistrācijas Nr.3613802155 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Lāčplēša iela 141, Rīga, LV-1003 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/156

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Bērnu nometnei "Gan Israel" paredzētās telpas (turpmāk – Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Lāčplēša iela 141, Rīga. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): "RĪGAS EBREJU RELIĢISKĀ DRAUDZE" |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr. 90000085888, Peitavas iela 6/8, Rīga, LV-1050. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: 2023.gada 17.maija iesniegums Nr.b/n, Valsts ugunsdzēsības un |
|  | glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2023.gada 17.maijā ar Nr. 22/8-1.5.1/1242. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts atrodas Habad Ebreju privātās vidusskolas |
|  | ēkas telpās Nr.105,. 201.,204.,205.,209.,304.,308.,310. Telpas ir nodrošinātas ar automātisko |
|  | ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  6.1.Objekta ugunsdrošības instrukcija neatbilst Ugunsdrošības noteikumu 180.punktā minētajām prasībām, bet tieši, nav norādīta informācija par objektā esošās ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu - automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu. (Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 180.1.2.apakšpunkts.)  6.2.Objekta virtuve nav nodrošināta ar ugunsdzēsības pārklāju atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 5. pielikuma 5.tabulai. (Ugunsdrošības noteikumu 260.punkts).  6.3.Objektā pagrabstāvā ugunsdzēšamais aparāts nav novietots brīvi pieejamā vietā, bet tieši, priekšā atrodas kastes, spaiņi. (Ugunsdrošības noteikumu 265.punkts).  6.4.Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instruktāžu visiem nodarbinātajiem ne retāk kā reizi sešos mēnešos. (Pēdējā reize 20.10.2022) (Ugunsdrošības noteikumu 184.punkts un 190.1.apakšpunkts.)  6.5.Objektā, jānovērš LAK Skursteņslaucītāju amata zeļļa Guntara Rozentāla 2018. gada 27. septembrī sastādītā apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes aktā minētās neatbilstības. (Ugunsdrošības noteikumu 75.punkts). |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām, bet tā ekspluatācija nav aizliegta.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 18.1.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | J.Bule |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektroniski parakstīts atzinums nosūtīts uz e-pastu: |  |  |
| [habad.skola@online.lv](mailto:habad.skola@online.lv) |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU