|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE  Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: [zemgale@vugd.gov.lv](mailto:zemgale@vugd.gov.lv); www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jelgava |  | Biedrība "OASIS Latvija" |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 07.03.2024. |  | Reģ. Nr. 40008257283 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | "Ceriņi", Bebrene, Bebrenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5439 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/11-3.7/5

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Līvbērzes Romas katoļu draudzes būves ar kadastra apzīmējumu 54620010036004 (turpmāk – Objekts) |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Mācītājmāja”, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Līvbērzes Romas katoļu draudze |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ. Nr. 90000662537, “Mācītājmāja”, Līvbērzes pag., Jelgavas nov., LV-3014 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Kristīnes Jevsejevas 2024.gada 28.februāra iesniegums (izsūtīts no nometnes.gov.lv) |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem |
|  |  |
| 6.  6.1.  6.2.  6.3.  6.4.  6.5.  6.6.  6.7.  6.8.  6.9.  6.10.  6.11.  6.12.  6.13.  6.14. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi Objekta ugunsaizsardzības sistēmas tehnisko apkopi un tehniskās apkopes kontroli;  Objekta ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumi (tai skaitā iedarbošanās gadījumi tehniskās apkopes gaitā) un bojājumi netiek reģistrēti ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā;  Pie katras ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai paredzētās iebrauktuves Objekta teritorijā, nav izvietota ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas izvietojuma shēma;  Objekta mākslīgās ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vieta (dīķis) nav nodrošināta ar stacionāru mērīšanas ierīci, kas ļauj kontrolēt ūdenslīmeni (uz mērīšanas ierīces norāda maksimālo un minimālo ūdens līmeni);  Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instrukcijas izstrādi objektam un teritorijai;  Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instruktāžu visiem nodarbinātajiem;  Objekta Elektroinstalācijas izolācijas pretestības, cilpas "fāze–nulle" pilnās pretestības, zemējumietaises pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes aktā nav norādīti Zibensaizsardzības sistēmas pretestības mērījumu rezultāti;  Nav veikta Objekta cietā kurināmā apkures ierīces un iekārtas dūmvada tīrīšana ik gadu pirms apkures sezonas sākuma (līdz 1.novembrim), kā arī vienu reizi apkures sezonā (no 1.novembra līdz nākamā gada 1.martam);  Nav veikta Objekta apkures iekārtas, ierīces un dūmvada tehniskā stāvokļa pārbaude reizi piecos gados;  Apkures telpā ugunsdrošās konstrukcijas neblīvās vietas nav aizdarītas ar blīvējošiem, dūmus necaurlaidīgiem materiāliem;  Objekta apkures telpā tiek uzglabātas degtspējīgi priekšmeti.  Nav veikta Objekta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana.  Objektā netiek uzglabāta Objekta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk – AUATSS) būvniecības ieceres dokumentācija (tehniskais projekts) vai tās apliecināta kopija.  Objekta AUATSS manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces nostrādā ar aizkavējumu. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Objekts **neatbilst** ugunsdrošības prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunktu. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VUGD ZRP Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore |  |  |  | G.Lejniece |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |
| VUGD ZRP Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore, leitnante |  |  |  | L.Lagūna |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |
| VUGD ZRP Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore, virsleitnante |  |  |  | D.Rudzāte |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *07.03.2024. elektroniski parakstīts dokuments nosūtīts uz e-pastu:* [*k.jevsejeva@gmail.com*](mailto:k.jevsejeva@gmail.com)*, oasislatvija@gmail.com* |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU