|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE  Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 05.07.2023. |  | Reģistrācijas Nr. 40900014084 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Nīcgales iela 15, Rīga, LV-1035 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**PĀRBAUDES AKTS** Nr. 22/8-3.8/757

|  |  |
| --- | --- |
| 2023.gada 4.jūlijā | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD) |
| (pārbaudes datums (-i)) |  |
| Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas (turpmāk –RRP | |
| RRP UUCAN) inspektore virsleitnante Līga Kigitoviča, VUGD RRP UUCAN inspektors virsleitnants | |
| Dāvids Pommers, VUGD RRP UUCAN inspektors virsleitnants Rio Roberts Gūtšmits | |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) | |
| piedaloties Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolas ēkas uzraugam Zaigai Brānerei | |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) | |
| veica Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolas evakuācijas ceļu un izeju, ugunsaizsardzības sistēmu | |
| vizuālo stāvokli, darbinieku zināšanu un ugunsdrošības režīma ievērošanu, Nīcgales ielā 15, Rīgā, LV- | |
| 1035 (turpmāk – Objekts) | |
| (objekta nosaukums, adrese) | |
| neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. | |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) | |

Pārbaudes gaitā:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: | | | | | |
| Nr.  p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs | | Novērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | |
|  | Nav. | | Nav. | Nav. | |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi: | | | | | |
| Nr.  p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums  (normatīvā akta nosaukums un punkts) | | | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** |
|  | Objekta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk – AUATSS) netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, AUATSS uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtā norāda uz kļūdu 2.zonā. | Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 123.punkts. | | | 18.07.2023. |
|  | Objektā persona, kura uzrauga ugunsaizsardzības sistēmu, nepārzina rīcību gadījumā, ja no ugunsaizsardzības sistēmas pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos vai sistēmas bojājumu. | Ugunsdrošības noteikumu 128.punkts. | | | 18.07.2023 |

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

|  |  |
| --- | --- |
| *Atbildīgās personas viedoklis nav noskaidrots, jo pārbaudes akts nosūtīts uz e-pastu.* | |
| Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā. |

**Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi**

|  |
| --- |
| VUGD Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā. |
|  |
| **VUGD Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam. | | | | |
| Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: | | | | |
| VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. | | | | |
| (amatpersonas amats un adrese) | | | | |
| Pārbaudi veica: | | | | |
| Rio Roberts Gūtšmits | | |  |  |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) | | |  | (paraksts) |
| Dāvids Pommers | | |  |  |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) | | |  | (paraksts) |
| Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:  *Pārbaudes akts nosūtīts uz e-pastu ikpvs@riga.lv* | | | | |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) | | | | |
| 20\_\_. | gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | |

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU