|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE  Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Olaines 1.vidusskola |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 25.07.2023. |  | Reģ.Nr.90000023854 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Zeiferta iela 4, Olaine, Olaines novads |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**PĀRBAUDES AKTS** Nr. 22/8-3.8/844

|  |  |
| --- | --- |
| 2023.gada 13.jūlijā | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD) |
| (pārbaudes datums (-i)) |  |
| Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors leitnants Kristaps Možeiks | |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) | |
| piedaloties Olaines 1.vidusskolas direktora vietniekam saimnieciskajā darbā Jurim Odiņam | |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) | |
| veica Olaines 1.vidusskolas ēkas telpu un teritorijas Zeiferta ielā 4, Olainē, Olaines novadā (turpmāk – Objekts) | |
| (objekta nosaukums, adrese) | |
| plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. | |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) | |

Pārbaudes gaitā:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: | | | | | |
| Nr.  p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs | | Novērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | |
|  | Nav. | | Nav. | Nav. | |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi: | | | | | |
| Nr.  p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums  (normatīvā akta nosaukums un punkts) | | | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Objektā, automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk – Ugunsaizsardzības sistēma) netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, Ugunsaizsardzības sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārta (turpmāk – Panelis) uzrāda bojājumu *9. zonā (Z9).* | Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumu) 123.punkts. | 31.08.2023. |
|  | Objektā, Ugunsaizsardzības sistēma netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, Ugunsaizsardzības sistēmai (skolas daļā) ir bojāts relejs. | Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts. | 31.08.2023. |
|  | Objektā, Ugunsaizsardzības sistēmai (sporta daļā) veiktas darbības, kas ietekmē Ugunsaizsardzības sistēmas darbspēju un to funkciju izpildi, bet tieši, “Bentel” Panelī uzstādīta pretestība – rezistors. | Ugunsdrošības noteikumu 139.1.apakšpunkts. | 31.08.2023. |
|  | Objekta *sporta zālē* Ugunsaizsardzības sistēmas trauksmes ierīču skaņas intensitātes līmenis nav vismaz 65dB, kas ugunsgrēka gadījumā var apgrūtināt fizisku personu iespējas nekavējoties evakuēties. | Ugunsdrošības noteikumu 169.punkts. | 29.12.2023. |
|  | Objektā, izņemot bibliotēku, Ugunsaizsardzības sistēmas ugunsgrēka detektori nav marķēti ar identifikācijas numuriem vai burtiem atbilstoši Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un uzturēšanai darba kārtībā” A.pielikuma 6.4.5.apakšpunkta prasībām. | Ugunsdrošības noteikumu 5.punkts. | 29.09.2023. |
|  | Objektā, izņemot bibliotēku, Ugunsaizsardzības sistēmas manuālajām tālvadības iedarbināšanas ierīcēm (pogām) nav piestiprināti identifikācijas numuri vai burti atbilstoši Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14 “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” A.pielikuma 6.4.5.apakšpunkta prasībām. | Ugunsdrošības noteikumu 5.punkts. | 29.09.2023. |
|  | Objektā nav veikta iekšējo ugunsdzēsības ūdensvadu krānu pārbaude*. (Pēdējā pārbaude veikta 2021. gadā)*. | Ugunsdrošības noteikumu 117.punkts. | 30.11.2023. |
|  | Objektā, laboratorijas telpā *(ķīmijas kabinets)* nav izvietoti divi ugunsdzēsības pārklāji atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 5.pielikuma 5.tabulai. | Ugunsdrošības noteikumu 260.punkts. | 01.09.2023. |
|  | Objektā, *ķīmijas kabinetā* ugunsdzēsības pārklājs nav novietots redzamā, viegli pieejamā vietā un nav apzīmēts ar Ugunsdrošības noteikumu 1. pielikuma 4.1. zīmi. | Ugunsdrošības noteikumu 265.punkts. | 01.09.2023. |
|  | Objektā, divām izgaismotām evakuācijas zīmēm, blakus *kāpnēm, kas ved uz sporta daļu* deg oranža indikācija, kas liecina par zīmes bojājumu. | Ugunsdrošības noteikumu 205.punkts. | 06.10.2023. |
|  | Objekta *sporta zālē* izgaismotai evakuācijas zīmei deg oranža indikācija, kas liecina par zīmes bojājumu. | Ugunsdrošības noteikumu 205.punkts. | 06.10.2023. |
|  | Objekta *jaunajā korpusā, blakus deju zālei* izgaismotai evakuācijas zīmei deg oranža indikācija, kas liecina par zīmes bojājumu. | Ugunsdrošības noteikumu 205.punkts. | 06.10.2023. |
|  | Objekta *vecajā korpusā* evakuācijas plānos nav norādītas Ugunsaizsardzības sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces (pogas) atrašanās vietas. | Ugunsdrošības noteikumu 231.6.apakšpunkts. | 29.12.2023. |
|  | Objekta atbildīgā persona nav izstrādājusi ugunsdrošības instrukciju. | Ugunsdrošības noteikumu 176.punkts. | 15.09.2023. |
|  | Objektā nav organizētas praktiskās nodarbības saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu “Rīcība ugunsgrēka gadījumā”. | Ugunsdrošības noteikumu 192.punkts. | 06.10.2023. |

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

|  |  |
| --- | --- |
| Viedokļu un argumentu noskaidrošanai pārbaudes akta projekts tika nosūtīts objekta atbildīgajai | |
| personai uz e-pastu olaines1vsk@olaine.lv. Atbildīgā persona pārkāpumiem un novēršanas termiņiem | |
| piekrīt. Viedoklis un argumenti tika noskaidroti un saskaņoti telefona sarunas veidā. | |
| Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā. |

**Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi**

|  |
| --- |
| VUGD Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā. |
|  |
| **VUGD Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam. | | | | |
| Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: | | | | |
| VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. | | | | |
| (amatpersonas amats un adrese) | | | | |
| Pārbaudi veica: | | | | |
| Kristaps Možeiks | | |  |  |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) | | |  | (paraksts) |
| Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:  Pārbaudes akts nosūtīts ar elektronisko parakstu uz e-pastu olaines1vsk@olaine.lv. | | | | |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) | | | | |
| 20\_\_. | gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | |

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU