|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE  Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | SIA “Zazazu” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 11.03.2024. |  | Reģistrācijas Nr.40103910221 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Olaine nov., Olaines pag., Ezītis, “Ezītis 35”, LV-2127 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/38

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: bērnu dienas nometnei “Apkārt pasaulei” paredzētās telpas. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Akas iela 8-16, Rīga, LV-1011 (turpmāk – Objekts). |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “AGERT”. |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr. 40103670139, Krišjāņa Valdemāra iela 79/81 -10, Rīga, LV-1013. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Izabellas Patronovas iesniegums Nr. b/n, kas Valsts ugunsdzēsības un |
|  | glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2024.gada 26.februārī ar Nr.22/8-1.5/341. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Dienas nometnei “Apkārt pasaulei” paredzētās telpas |
|  | izvietotas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piecstāvu ēkā. Nometnes telpas, kas atrodas pirmajā |
|  | stāvā un ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 1. Objekts netiek ekspluatēts atbilstoši noteiktajam lietošanas veidam, kā rezultātā ir pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 9.punkta prasības; |
|  | 2. Objektā ugunsdzēsības aparātiem nav veikta tehniskā stāvokļa apskate un tehniskā apkope, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 267.punkta prasības; |
|  | 3. Objekta automātiskai ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai nav veikta tehniskā apkope un tehniskās apkopes kontrole, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 129.punkta prasības; |
|  | 4. Objekta automātiskās ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas panelis signālu par bojājumu neatšķir no ugunsgrēka, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 140.punkta prasības; |
|  | 5. Objektā pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāts automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 9.pielikumam, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 125.3. punkta prasības; |
|  | 6. Objekts nav nodrošināts ar atbilstošu ugunsdzēsības aparātu skaitu, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 247.punkta prasības. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 |
|  | “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | A. Rivča |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_