|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE  Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Biedrība "Mini-pitch" |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 08.03.2024. |  | Reģistrācijas apliecības Nr.40008307353 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Lielirbes iela 1, Rīga, LV-1046. |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/31

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Banku augstskolas sporta zāles un konferenču zāles telpas. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 161, Rīga, LV-1013. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Banku augstskola. |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Krišjāņa Valdemāra iela 161, Rīga, LV-1013. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Iesniegtie dokumenti: Biedrība “Mini-pitch” 2024.gada 1.marta |
| iesniegums, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts |
| 2024.gada 1.martā ar Nr. 22/8-1.5/377. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Dienas nometnei “KOPĀ, roku rokā” paredzētas |
| telpas, Konferenču zāle un Sporta zāle (turpmāk – Objekts) nav aprīkotas ar ugunsgrēka |
| atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, aprīkotas ar ugunsdzēsības aparātiem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  *6.1.* Objekta sporta zāle un konferenču zāles telpas nav nodrošināts ar ugunsdrošībai nozīmīgam |
| inženiertehniskām sistēmām un ierīcēm *(sporta zāles un konferenču zāles telpās nav ierīkota* |
| *automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma)*.(Ministru kabineta |
| 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”) (turpmāk – Ugunsdrošības |
| noteikumi) 8.punkts). |
| *6.2.*Objekta ugunsdzēsības ūdensvada krānam pievienotais stobrs nav noslēdzams |
| (Ugunsdrošības noteikumu 116.punkts). |
| *6.3.* Objektā uz ugunsdzēsības ūdensvada krāna skapja durvīm nav norādīts ugunsdzēsības krāna |
| kārtas numurs, vienotais ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs 112, nav izvietota Ugunsdrošības |
| noteikumu 4.4. zīme, nav veikta ugunsdzēsības krāna un tā aprīkojuma pārbaude. (Ugunsdrošības |
| noteikumu117.punkts). |
| *6.4.* Objektā nav veikta elektroinstalācijas *(tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces)* |
| Pārbaude *(pēdējo reizi veikta 2016.gadā)* (Ugunsdrošības noteikumu 56.punkts). |
| *6.5.* Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar |
| termokameru (Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts). |
| 7. | **Slēdziens:** Bērnunometnei “KOPĀ, roku rokā” paredzētas telpas neatbilst ugunsdrošības |
|  | noteikumu prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
| Nr.981“Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | M. Kančs |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Elektroniski parakstīts atzinums nosūtīts uz e-pastu: kalnins.tk@gmail.com* |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU