|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: [kurzeme@vugd.gov.lv](mailto:kurzeme@vugd.gov.lv), www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ventspils |  | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “EL GATO” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 05.06.2024. |  | reģistrācijas Nr.40003952411 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Saules iela 106-62, Ventspils, LV-3601 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/97

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Ventspils 2.pamatskola (turpmāk – Objekts) |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Adrese: Bērzu iela 54, Ventspils, LV-3601 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Ventspils valstspilsētas pašvaldība, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | reģistrācijas Nr. 40900038010, Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Gata Sevela 2024.gada 2.jūnija iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts ar Nr. 22/12-1.4/394 |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 4 stāvu ēka, kas aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu, iekšējo ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu un nodrošinātas ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem, evakuācijas plāniem un evakuācijas izejām.  Diennakts nometne “Dejo Ventspils”  21.07.2024.-27.07.2024.  Maksimālais dalībnieku skaits - 45 |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |

|  |
| --- |
| 6.1. Objektā katrā stāvā kāpņu atdalošās durvis ir demontētas, kā rezultātā ir pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 8.punkts. |
| 6.2. Objekta elektroinstalācija (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīce) netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, nav novērstas neatbilstības, kas norādītas pārbaudes aktā par zemējumvada nepārtrauktības saites pretestības mērījumiem. kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 54.punkts. |
| 6.3. Objektā automātiskā ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma netiek uzturēta darba kārtībā un netiek ekspluatēta atbilstoši ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu un ražotāja prasībām, bet tieši, neskan visi skaļruņi, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts. |
| 6.4. Objektā pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāts automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ugunsdrošības instrukcija personai, kura uzrauga ugunsaizsardzības sistēmu, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 125.1. apakšpunkts. |
| 6.5. Objekta evakuācijas izeja, bet tieši skolas galvenā izeja nav apzīmēta ar evakuācijas zīmi Nr.5.1. *“Evakuācijas izeja”* atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikumam, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 244.punkts. |
| 6.6. Objekta sporta zāles un cokolstāvā izvietotās izgaismotās evakuācijas zīmes nav darba kārtībā, proti nedeg, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 245.punkts. |
| 6.7. Objekta 4.stāvā blakus 17.kab. ugunsdzēsības aparāta atrašanās vieta nav apzīmēta ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 4.3. zīmi. “Ugunsdzēsības aparāts”, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 265.punkts |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām, nepieciešams novērst 6.punktā minētos pārkāpumus.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un daba kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  |  |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  | \* |  | A.Pupšis |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU