|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE  Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Reliģiskā organizācija Kristiešu draudze “Prieka Vēsts” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 03.05.2024. |  | Reģistrācijas Nr.90000083853 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Bērzaunes iela 6, Rīga, LV-1039 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/102

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Viesu nams “Mauriņi” |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Mauriņi”, Allažu pagastā, Siguldas novadā |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “Viesu nams “Mauriņi””, reģistrācijas Nr.40003875610, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Dīķa iela 1, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Reliģiskā organizācija Kristiešu draudze “Prieka Vēsts” jur.konsultantes Olitas Karaševskas iesniegums. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: divstāvu, U3 ugunsnoturības pakāpes viesu nama ēka ar kopējo patību 590m2. Telpas nodrošinātas ar automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un autonomiem ugunsgrēka detektoriem |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  6.1. Ugunsaizsardzības sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārta signālu par ugunsgrēku neatšķir no citiem trauksmes signāliem. Ministru kabineta 2016.gada 19.arīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi)140.punkts;  6.2. Atbildīgā persona nav nodrošinājusi objektu ar tādām ugunsdrošībai nozīmīgām inženiertehniskām ierīcēm, kas atbilst normatīvajos aktos par būvniecību noteiktajām ugunsdrošības prasībām, bet tieši – Ugunsaizsardzības sistēmai nav izprojektētas un ierīkotas ugunsgrēka trauksmes manuālās iedarbināšanas ierīces. Ugunsdrošības noteikumu 8.punkts;  6.3. Objekta guļamtelpas nav nodrošinātas ar ugunsaizsardzības sistēmas ugunsgrēka detektoriem (risinājums telpas aprīkot ar autonomiem detektoriem pieļaujams publiskā objektā, kurā paredzēts izmitināt gulēšanai līdz 10 cilvēkiem). Ugunsdrošības noteikumu 8.punkts. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Objektā ir konstatēti 6.punktā norādītie ugunsdrošības prasību pārkāpumi, bet tā ekspluatācija nav aizliegta. Objektu var izmantot Reliģiskā organizācija Kristiešu draudze “Prieka Vēsts” nometņu vadītājas Esteres Gleškes organizētās bērnu diennakts nometnes “Radīts šim laikam” rīkošanai laika periodā no 25.06.2024.-28.06.2024.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: pēc pieprasījuma |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | K.Ozoliņa |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU