|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valmiera |  | Biedrība “Bērnu un jauniešu attīstības centrs “Gauja”” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 03.05.2024. |  | Reģ.Nr. 40008199286 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | “Dzelzceļa ēka 4” - 11, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, LV-2141 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/41

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Sporta skolas ēka ar kadastra apzīmējumu 66010090025001 (turpmāk – |
|  | administratīvā ēka) un sporta manēžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 66010090025002 |
|  | (turpmāk – sporta manēža). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Parka iela 36, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Limbažu novada pašvaldība, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ.Nr. 90009114631, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītāja Dmitrija Tončinska (nometņu vadītāja |
|  | apliecība Nr.117-00039) iesniegumi. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta |
|  | Vidzemes reģiona pārvaldē reģistrēts 2024.gada 11.aprīlī ar Nr. 22/10-1.4/182 un |
|  | Nr. 22/10-1.4/183. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Administratīvā ēka – 2-stāvu ēka aprīkota |
|  | ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un |
|  | ugunsdzēsības aparātiem, evakuācijas ceļi brīvi. |
|  | Sporta manēža – U1b ugunsnoturības pakāpes 1-stāva ēka, telpas aprīkotas ar iekšējā |
|  | ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas ugunsdzēsības krāniem, automātisko ugunsgrēka |
|  | atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, neautomātisko dūmu izvades sistēmu |
|  | un ugunsdzēsības aparātiem, evakuācijas ceļi brīvi. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Administratīvajā ēkā esošajiem dabiskās ventilācijas kanāliem nav veikta tīrīšana |
|  | un tehniskā stāvokļa pārbaude, kā rezultātā pārkāptas Latvijas Republikas Ministru |
|  | kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238”Ugunsdrošības noteikumi” |
|  | (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 80.punkta un 80.3 apakšpunkta prasības. |
|  | 6.2. Sporta manēžā nav veikta Iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas, |
|  | ugunsdzēsības krānu un to aprīkojuma pārbaude vismaz reizi gadā, kā rezultātā |
|  | pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 117.punkta prasības. |
|  | 6.3. Administratīvajā ēkā elektrosadales telpā atbildīgā persona nav nodrošinājusi |
|  | ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa apskati un tehnisko apkopi, kā rezultātā |
|  | pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 267.punkta prasības. |
|  | 6.4. Sporta manēžā Ievas ielas pusē esošās evakuācijas izejas, pa kuru var nokļūt ārpus |
|  | būves, nav apzīmēta ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 5.1.zīmi, kā rezultātā |
|  | pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 244.punkta prasības. |
|  | 6.5. Sporta manēžā automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas |
|  | sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīce R 7/9 nav nodrošināta ar |
|  | paskaidrojošu uzrakstu valsts valodā, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu |
|  | 136.punkta prasības. |
|  | 6.6. Administratīvajā ēkā 2.stāvā durvis evakuācijas ceļā, kas ved uz sāna kāpņu telpu |
|  | (pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas |
|  | manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces R 7/2) nav apzīmēts ar Ugunsdrošības |
|  | noteikumu 1.pielikuma 5.2. un 5.3.zīmēm, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības |
|  | noteikumu 244.punkta prasības. |
|  | 6.7. Administratīvajā ēkā 1.stāvā virtuvē ugunsdzēsības pārklāja atrašanās vieta nav |
|  | apzīmēta ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 4.1.zīmi, kā rezultātā pārkāptas |
|  | Ugunsdrošības noteikumu 265.punkta prasības. |
|  | 6.8. Administratīvajā ēkā 1.stāvā virtuvē atbildīgā persona nav nodrošinājusi F klases |
|  | ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa apskati un tehnisko apkopi, kā rezultātā |
|  | pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 267.punkta prasības. |
|  | 6.9. Administratīvajā ēkā 1.stāvā pārejā/gaitenī uz sporta manēžu evakuācijas izejas, pa |
|  | kuru var nokļūt ārpus būves, nav apzīmēta ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma |
|  | 5.1.zīmi, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 244.punkta prasības. |
|  | 6.10. Administratīvajā ēkā 1.stāvā gaiteņa galā pretim ieejai uz virtuvi, lai nepieļautu |
|  | dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, durvis, kas atdala |
|  | kāpņu telpu no gaiteņa, nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismu un noblīvētām |
|  | piedurlīstēm, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 19.punkta prasības. |
|  | 6.11. Administratīvajā ēkā 1.stāvā gaiteņa galā pretim ieejai uz virtuvi durvis |
|  | evakuācijas ceļā, kas ved uz sāna kāpņu telpu nav apzīmēts ar Ugunsdrošības |
|  | noteikumu 1.pielikuma 5.2. un 5.3.zīmēm, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības |
|  | noteikumu 244.punkta prasības. |
|  | 6.12. Sporta manēža Iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas cauruļvadi nav |
|  | marķēti atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1. pielikuma prasībām, kā rezultātā |
|  | pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 220.punkta prasības. |
|  | 6.13. Sporta manēžā neautomātiskajai dūmu izvades sistēmai nav veikta pārbaude |
|  | vismaz divas reizes gadā, vienu no pārbaudēm veicot laikposmā no 1. decembra līdz 1. |
|  | martam, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 167.punkta prasības. |
|  | 6.14. Administratīvajā ēkā pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes |
|  | signalizācijas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāta |
|  | instrukcija, kurā norādīta Ugunsdrošības noteikumu 127. punktā, 180.4. un 180.7. |
|  | apakšpunktā minētā informācija, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu |
|  | 125.punkta un 125.1.apakšpunkta prasības. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: neatbilst** ugunsdrošības prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Limbažu novada pašvaldībā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un Civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | T.Zariņa |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atzinums nosūtīts uz e-pastu organizētājam Biedrība “Bērnu un jauniešu attīstības centrs “Gauja”” un nometnes vadītājam skgauja@gmail.com 03.05.2024. |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_