|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE  Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 22.02.2024. |  | Reģistrācijas Nr. 40900013568 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Jēkabpils iela 19A, Rīga, LV-1003 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**PĀRBAUDES AKTS** Nr. 22/8-3.8/185

|  |  |
| --- | --- |
| 2024.gada 15.februārī | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD) |
| (pārbaudes datums (-i)) |  |
| Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors | |
| leitnants Aleksandrs Dobrovoļskis | |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) | |
| piedaloties Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” direktora vietniekam saimniecības darbā Ainim | |
| Jakobijam | |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) | |
| veica Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” ēkas un telpu, Jēkabpils ielā 19A, Rīgā (turpmāk – | |
| Objekts) | |
| (objekta nosaukums, adrese) | |
| neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. | |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) | |

Pārbaudes gaitā:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: | | | | | |
| Nr.  p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs | | Novērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | |
|  | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2020.gada 2.septembra Pārbaudes akts Nr. 22/8-3.8.1/723 | | 1.,2.,3.,4. punkti. | Nav. | |
|  | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2023.gada 1.jūnija Pārbaudes akts Nr. 22/8-3.8/616 | | 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8. punkti. | Nav. | |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi: | | | | | |
| Nr.  p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums  (normatīvā akta nosaukums un punkts) | | | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** |
|  | Objekta kāpņu telpā novietoti priekšmeti un materiāli, bet tieši, pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk - AUATSS), manuālās trauksmes iedarbināšanas ierīces (turpmāk – Trauksmes poga) Nr. 33/1, novietoti krēsli un galda teniss. | Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 246.8.apakšpunkts. | | | 29.03.2024 |
|  | Objekta AUATSS Trauksmes poga Nr.33/1 nav viegli pieejama, priekšā novietots galda teniss. | Ugunsdrošības noteikumu  139.4.apakšpunkts. | | | 29.03.2024 |
|  | Objekta kāpņu telpā novietoti priekšmeti un materiāli, bet tieši, rezerves kāpņu telpā starp 1. un 2. stāvu novietoti puķu podi uz koka baļķiem. | Ugunsdrošības noteikumu 246.8.apakšpunkts. | | | 29.03.2024 |
|  | Objektā durvis ugunsdrošā konstrukcijā nav pastāvīgi aizvērtā stāvoklī un to aizvēršanu nenodrošina AUATSS, bet tieši, durvis 2.stāva rezerves kāpņu telpā, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas, ir nofiksētas ar paliktni. | Ugunsdrošības noteikumu 20.punkts. | | | 29.03.2024 |
|  | Objektā durvis ugunsdrošā konstrukcijā nav pastāvīgi aizvērtā stāvoklī un to aizvēršanu nenodrošina AUATSS, bet tieši, durvis 4.stāvā (rezerves kāpņu telpā), kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas, ir nofiksētas ar paliktni. | Ugunsdrošības noteikumu 20.punkts. | | | 29.03.2024 |
|  | Objekta 417.kabinetā nav demontēta elektroinstalācija, kas netiek ekspluatēta, bet tieši, elektroinstalācija no vecās AUATSS. | Ugunsdrošības noteikumu 60.punkts. | | | 29.03.2024 |
|  | Objektā 416.kabinetā nav demontēta elektroinstalācija, kas netiek ekspluatēta, bet tieši, elektroinstalācija no vecās AUATSS. | Ugunsdrošības noteikumu 60.punkts. | | | 29.03.2024 |
|  | Objekta 414.kabinets nav nodrošināts ar AUATSS detektoru atbilstoši projekta risinājumu, kā rezultātā nav nodrošināta projektēšanas laikā piemērojama Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14„Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” A.pielikuma 6.4.2.apakšpunkta prasība, bet tieši, katrā aizsargājamā telpa vai ierobežots laukums jānodrošina ar vismaz vienu AUATSS ugunsgrēka detektoru. | Ugunsdrošības noteikumu  5.punkts. | | | 05.04.2024 |
|  | Objekta 415.kabinets nav nodrošināts ar AUATSS detektoru atbilstoši projekta risinājumu, kā rezultātā nav nodrošināta projektēšanas laikā piemērojama Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14„Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” A.pielikuma 6.4.2.apakšpunkta prasība, bet tieši, katrā aizsargājamā telpa vai ierobežots laukums jānodrošina ar vismaz vienu AUATSS ugunsgrēka detektoru. | Ugunsdrošības noteikumu  5.punkts. | | | 05.04.2024 |
|  | Objekta kāpņu telpā novietoti priekšmeti un materiāli, bet tieši, rezerves kāpņu telpā starp 4 un 5 stāvu, novietoti puķu podi. | Ugunsdrošības noteikumu 246.8.apakšpunkts. | | | 29.03.2024 |

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

|  |  |
| --- | --- |
| Pārbaudes akta projekts nosūtīts Objekta atbildīgajai personai, lai saskaņotu pārkāpumu novēršanas termiņus. 22.02.2024 tika saņemta atbilde. Objekta atbildīgajai personai iebildumu nav un novēršanas termiņi ir saskaņoti. | |
| Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā. |

**Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi**

|  |
| --- |
| VUGD Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā. |
|  |
| **VUGD Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam. | | | | |
| Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: | | | | |
| VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. | | | | |
| (amatpersonas amats un adrese) | | | | |
| Pārbaudi veica: | | | | |
| Aleksandrs Dobrovoļskis | | |  |  |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) | | |  | (paraksts) |
| Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:  *Pārbaudes akts tiks nosūtīts uz e-pastu bjcdaugmale@riga.lv un e-adresi* | | | | |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) | | | | |
| 20\_\_. | gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | |