|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Rīgā |  | Mārupes Valsts ģimnāzija |
|  (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 2022.gada 17.februārī |  | Reģ. Nr. 40900014101 |
|  (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) |
|  |  | Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |
|  **PĀRBAUDES AKTS Nr.22/8-3.8.1/78** |
|  2022.gada 10.februārī |  | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta  |
| (pārbaudes datums(-i) |  |
| Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |
| virsleitnants Rihards Šļihta  |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) |
| piedaloties | Mārupes Valsts ģimnāzijas direktora vietniekam saimnieciskajā darbā Jānim  |
| Leimanim |
|                    (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) |
|  |
| veica | Mārupes Valsts ģimnāzijas ēkas telpu un teritorijas Kantora ielā 97, Mārupē, |
| Mārupes novadā (turpmāk-Objekts) |
| (objekta nosaukums, adrese) |
| plānoto | ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) |
| Pārbaudes gaitā: |
| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:  |
| Nr.p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs | Novērstie pārkāpumi(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2018.gada 31.oktobra Pārbaudes akts Nr. 22/8-3.8.1/1402 | 1.; 2.; 3.; 4.; 6. | 5.; 7.; 8. |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi: |
| Nr.p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums(normatīvā akta nosaukums un punkts) | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| **1** | **2** | **3** | **4** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru. | Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk- ugunsdrošības noteikumi) 58.punkts. | 12.08.2022. |
| 2. | Objekta 1. un 2. korpusā nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude. | Ugunsdrošības noteikumu 56.punkts. | 12.08.2022. |
| 3. | Objektā vairāku ugunsdzēsības aparātu novietojums no ugunsdzēsības aparāta roktura līdz grīdai vai pamatnei pārsniedz 1,5 m. | Ugunsdrošības noteikumu 266.punkts. | 23.05.2022. |
| 4. | Objektā pie elektrosadalnes telpas durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas ir aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismiem, bet nav blīvi noregulētas. | Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts. | 18.04.2022. |
| 5. | Objektā elektrosadalnes telpā izvietotajam ugunsdzēsības aparātam nav veikta tehniskā stāvokļa vizuālā apskate. | Ugunsdrošības noteikumu 269.punkts. | 18.04.2022. |
| 6. | Objektā, elektrosadalnes telpā izvietotajam ugunsdzēsības aparātam nav veikta tehniskā apkope. | Ugunsdrošības noteikumu 278.punkts. | 18.04.2022. |
| 7. | Objektā nav veikta ugunsdrošības instruktāža. | Ugunsdrošības noteikumu 187.punkts;190.1.apakšpunkts. | 23.05.2022. |
| 8. | Objekta persona, kas veic ugunsdrošības instruktāžu nav saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas licencētai profesionālās izglītības programmai kas nav mazāka par 160 stundām. | Ugunsdrošības noteikumu 178.2.apakšpunkts. | 12.08.2022. |
| 9. | Objekta ugunsdrošības instrukcijā ir iekļauta nepatiesa ar ugunsdrošību saistīta informācija par objektu. (objekta ugunsdrošībai nozīmīgā inženiertehniskā sistēma- Automātiska ugunsgrēka izziņošanas sistēma). | Ugunsdrošības noteikumu 181.punkts. | 23.05.2022. |
| 10. | Objektā nav veikta dabiskās ventilācijas kanālu tīrīšana. | Ugunsdrošības noteikumu 72.punkts. | 01.09.2022. |
| 11. | Objektā nav veikta dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaude. | Ugunsdrošības noteikumu 75.punkts. | 01.09.2022. |
| 12. | Objektā nav veikta apkuries ierīces, iekārtas (katla) tīrīšana, tehniskā apkope un tehniskā stāvokļa pārbaude. | Ugunsdrošības noteikumu 70.punkts. | 23.05.2022. |
| 13. | Objektā nav veikta dūmvadu tīrīšana. | Ugunsdrošības noteikumu 69.punkts. | 01.11.2022. |

|  |
| --- |
| 3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti: |
| Viedoklis noskaidrots un pārbaudes akta izpildes termiņš saskaņots ugunsdrošības pārbaudes  |
| laikā. |
| Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanaslikuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā. |
| **Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta | Rīgas reģiona pārvalde | aicina |
|  (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) |
| adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā. |
| **Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta** | **Rīgas reģiona pārvalde** |
|  (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) |
| **brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos** |
| **pārkāpumus noteiktajā termiņā), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta** |
| **Rīgas reģiona pārvalde** | **var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.** |
| (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) |

 |
|  |
|  Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam. Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam |
| Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002 |
| (amatpersonas amats un adrese) |
|  Pārbaudi veica: |
| Rihards Šļihta |  |  |
|  Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu: |
|  |
| (objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) |
| 20\_\_\_. | gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |